## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8058.4696 | 33.7392 | 9.372 | 8932.3112 | 37.3978 | 10.3883 | 11666 | 48.8449 | 13.568
2 | [13 empty] | 8058.4696 | 33.7392 | 9.372 | 8932.3112 | 37.3978 | 10.3883 | 11666 | 48.8449 | 13.568
3 | [13 empty] | 8058.4696 | 33.7392 | 9.372 | 8932.3112 | 37.3978 | 10.3883 | 11666 | 48.8449 | 13.568
4 | [13 empty] | 8058.4696 | 33.7392 | 9.372 | 8932.3112 | 37.3978 | 10.3883 | 11666 | 48.8449 | 13.568
5 | [13 empty] | 8058.4696 | 33.7392 | 9.372 | 8932.3112 | 37.3978 | 10.3883 | 11666 | 48.8449 | 13.568
6 | [13 empty] | 8058.4696 | 33.7392 | 9.372 | 8932.3112 | 37.3978 | 10.3883 | 11666 | 48.8449 | 13.568
7 | 94.5117 | 2.7533 | 0.229 | 0.0165 | 0.0245 | 0.0037 | 0.0477 | 0.0069 | 0.0004 | 0.0075 | 2.3313 | 0.0675 | 0.7016 | 8014.4742 | 33.555 | 9.3208 | 8884.8286 | 37.199 | 10.3331 | 11641 | 48.7406 | 13.5391 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002
8 | [13 empty] | 8014.4742 | 33.555 | 9.3208 | 8884.8286 | 37.199 | 10.3331 | 11641 | 48.7406 | 13.5391
9 | [13 empty] | 8014.4742 | 33.555 | 9.3208 | 8884.8286 | 37.199 | 10.3331 | 11641 | 48.7406 | 13.5391
10 | [13 empty] | 8014.4742 | 33.555 | 9.3208 | 8884.8286 | 37.199 | 10.3331 | 11641 | 48.7406 | 13.5391
11 | [13 empty] | 8014.4742 | 33.555 | 9.3208 | 8884.8286 | 37.199 | 10.3331 | 11641 | 48.7406 | 13.5391
12 | [13 empty] | 8014.4742 | 33.555 | 9.3208 | 8884.8286 | 37.199 | 10.3331 | 11641 | 48.7406 | 13.5391
13 | [13 empty] | 8014.4742 | 33.555 | 9.3208 | 8884.8286 | 37.199 | 10.3331 | 11641 | 48.7406 | 13.5391
14 | 93.2761 | 3.3263 | 0.435 | 0.0422 | 0.0643 | 0.0044 | 0.0508 | 0.0233 | 0.0114 | 0.0056 | 2.1094 | 0.6512 | 0.715 | 8067.8801 | 33.7786 | 9.3829 | 8940.9097 | 37.4338 | 10.3983 | 11604 | 48.5854 | 13.4959
15 | [13 empty] | 8067.8801 | 33.7786 | 9.3829 | 8940.9097 | 37.4338 | 10.3983 | 11604 | 48.5854 | 13.4959
16 | [13 empty] | 8067.8801 | 33.7786 | 9.3829 | 8940.9097 | 37.4338 | 10.3983 | 11604 | 48.5854 | 13.4959
17 | [13 empty] | 8067.8801 | 33.7786 | 9.3829 | 8940.9097 | 37.4338 | 10.3983 | 11604 | 48.5854 | 13.4959
18 | [13 empty] | 8067.8801 | 33.7786 | 9.3829 | 8940.9097 | 37.4338 | 10.3983 | 11604 | 48.5854 | 13.4959
19 | [13 empty] | 8067.8801 | 33.7786 | 9.3829 | 8940.9097 | 37.4338 | 10.3983 | 11604 | 48.5854 | 13.4959
20 | [13 empty] | 8067.8801 | 33.7786 | 9.3829 | 8940.9097 | 37.4338 | 10.3983 | 11604 | 48.5854 | 13.4959
21 | 93.5065 | 3.2278 | 0.4655 | 0.0489 | 0.0717 | 0.0046 | 0.027 | 0.0194 | 0.0131 | 0.0061 | 1.9323 | 0.6771 | 0.7139 | 8073.9229 | 33.8039 | 9.39 | 8947.8362 | 37.4628 | 10.4063 | 11623 | 48.662 | 13.5172 |  |  |  |  | 0
22 | [13 empty] | 8073.9229 | 33.8039 | 9.39 | 8947.8362 | 37.4628 | 10.4063 | 11623 | 48.662 | 13.5172
23 | [13 empty] | 8073.9229 | 33.8039 | 9.39 | 8947.8362 | 37.4628 | 10.4063 | 11623 | 48.662 | 13.5172
24 | [13 empty] | 8073.9229 | 33.8039 | 9.39 | 8947.8362 | 37.4628 | 10.4063 | 11623 | 48.662 | 13.5172
25 | [13 empty] | 8073.9229 | 33.8039 | 9.39 | 8947.8362 | 37.4628 | 10.4063 | 11623 | 48.662 | 13.5172
26 | [13 empty] | 8073.9229 | 33.8039 | 9.39 | 8947.8362 | 37.4628 | 10.4063 | 11623 | 48.662 | 13.5172
27 | [13 empty] | 8073.9229 | 33.8039 | 9.39 | 8947.8362 | 37.4628 | 10.4063 | 11623 | 48.662 | 13.5172
28 | 93.8116 | 3.0708 | 0.4579 | 0.0499 | 0.0692 | 0.0038 | 0.055 | 0.025 | 0.016 | 0.0066 | 1.9331 | 0.5011 | 0.7116 | 8085.7697 | 33.8535 | 9.4038 | 8961.0921 | 37.5183 | 10.4218 | 11658 | 48.8102 | 13.5584
29 | [13 empty] | 8085.7697 | 33.8535 | 9.4038 | 8961.0921 | 37.5183 | 10.4218 | 11658 | 48.8102 | 13.5584
30 | [13 empty] | 8085.7697 | 33.8535 | 9.4038 | 8961.0921 | 37.5183 | 10.4218 | 11658 | 48.8102 | 13.5584
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8058.9473 | 33.7412 | 9.3726 | 8932.0724 | 37.3968 | 10.388
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8932.0724 | 37.3968 | 10.388
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8932.0724 | 37.3968 | 10.388
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата