## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.5103 | 34.4595 | 9.5721 | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968 | 11508 | 48.1833 | 13.3843
2 | 89.4789 | 4.988 | 1.048 | 0.1202 | 0.1876 | 0.004 | 0.0493 | 0.044 | 0.0604 | 0.0042 | 1.5333 | 2.4821 | 0.7559 | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11467 | 48.0117 | 13.3366
3 | [13 empty] | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11467 | 48.0117 | 13.3366
4 | [13 empty] | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11467 | 48.0117 | 13.3366
5 | [13 empty] | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11467 | 48.0117 | 13.3366
6 | [13 empty] | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11467 | 48.0117 | 13.3366
7 | [13 empty] | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11467 | 48.0117 | 13.3366
8 | [13 empty] | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11467 | 48.0117 | 13.3366
9 | 91.7137 | 4.0115 | 0.9117 | 0.113 | 0.1563 | 0.0039 | 0.0536 | 0.0405 | 0.0347 | 0.0041 | 1.2283 | 1.7287 | 0.7368 | 8196.9047 | 34.3188 | 9.533 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11607 | 48.5972 | 13.4992 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
10 | [13 empty] | 8196.9047 | 34.3188 | 9.533 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11607 | 48.5972 | 13.4992
11 | [13 empty] | 8196.9047 | 34.3188 | 9.533 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11607 | 48.5972 | 13.4992
12 | [13 empty] | 8196.9047 | 34.3188 | 9.533 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11607 | 48.5972 | 13.4992
13 | [13 empty] | 8196.9047 | 34.3188 | 9.533 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11607 | 48.5972 | 13.4992
14 | [13 empty] | 8196.9047 | 34.3188 | 9.533 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11607 | 48.5972 | 13.4992
15 | 89.6327 | 4.9526 | 1.0327 | 0.1175 | 0.1803 | 0.0042 | 0.0689 | 0.048 | 0.0501 | 0.0044 | 1.4862 | 2.4224 | 0.7547 | 8210.7577 | 34.3768 | 9.5491 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11484 | 48.0824 | 13.3562
16 | [13 empty] | 8210.7577 | 34.3768 | 9.5491 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11484 | 48.0824 | 13.3562
17 | [13 empty] | 8210.7577 | 34.3768 | 9.5491 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11484 | 48.0824 | 13.3562
18 | [13 empty] | 8210.7577 | 34.3768 | 9.5491 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11484 | 48.0824 | 13.3562
19 | [13 empty] | 8210.7577 | 34.3768 | 9.5491 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11484 | 48.0824 | 13.3562
20 | [13 empty] | 8210.7577 | 34.3768 | 9.5491 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11484 | 48.0824 | 13.3562
21 | [13 empty] | 8210.7577 | 34.3768 | 9.5491 | 9090.4033 | 38.0597 | 10.5721 | 11484 | 48.0824 | 13.3562
22 | 93.2491 | 3.3663 | 0.8752 | 0.1152 | 0.1462 | 0.0027 | 0.0443 | 0.0348 | 0.0295 | 0.0045 | 1.0995 | 1.0327 | 0.7232 | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
23 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
24 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
25 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
26 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
27 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
28 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
29 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784 | 11739 | 49.1471 | 13.652
30 | 92.8056 | 3.5644 | 0.9082 | 0.1162 | 0.1521 | 0.0026 | 0.0408 | 0.0341 | 0.0322 | 0.0046 | 1.1658 | 1.1734 | 0.7268 | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11710 | 49.0268 | 13.6186
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8207.4139 | 34.3628 | 9.5452 | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9088.8747 | 38.0533 | 10.5704
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9089.2091 | 38.0547 | 10.5708
Львівська | Оглядів | 9089.6868 | 38.0567 | 10.5713
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата