## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11480 | 48.0637 | 13.351
2 | [13 empty] | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11480 | 48.0637 | 13.351
3 | [13 empty] | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11480 | 48.0637 | 13.351
4 | [13 empty] | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11480 | 48.0637 | 13.351
5 | [13 empty] | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11480 | 48.0637 | 13.351
6 | 89.2859 | 5.0629 | 1.0688 | 0.1198 | 0.1868 | 0.0057 | 0.061 | 0.0505 | 0.0773 | 0.0046 | 1.5411 | 2.5356 | 0.7582 | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11466 | 48.0074 | 13.3354
7 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11466 | 48.0074 | 13.3354
8 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11466 | 48.0074 | 13.3354
9 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11466 | 48.0074 | 13.3354
10 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11466 | 48.0074 | 13.3354
11 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11466 | 48.0074 | 13.3354
12 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9097.4493 | 38.0892 | 10.5803 | 11466 | 48.0074 | 13.3354
13 | 90.4396 | 4.5965 | 0.9863 | 0.1173 | 0.1736 | 0.0033 | 0.0473 | 0.0388 | 0.0423 | 0.0045 | 1.401 | 2.1495 | 0.7473 | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11527 | 48.261 | 13.4058
14 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11527 | 48.261 | 13.4058
15 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11527 | 48.261 | 13.4058
16 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11527 | 48.261 | 13.4058
17 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11527 | 48.261 | 13.4058
18 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11527 | 48.261 | 13.4058
19 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11527 | 48.261 | 13.4058
20 | 94.18 | 2.9935 | 0.8336 | 0.1179 | 0.1365 | 0.0027 | 0.0334 | 0.0263 | 0.0187 | 0.0044 | 0.9482 | 0.7048 | 0.715 | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323
21 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323
22 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323
23 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
24 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323
25 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323
26 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323
27 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805 | 11808 | 49.4364 | 13.7323
28 | 92.8119 | 3.5569 | 0.9057 | 0.1169 | 0.1517 | 0.003 | 0.0439 | 0.0371 | 0.0388 | 0.0048 | 1.1604 | 1.1689 | 0.727 | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11713 | 49.0415 | 13.6226
29 | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11713 | 49.0415 | 13.6226
30 | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11713 | 49.0415 | 13.6226
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.0173 | 34.3737 | 9.5483 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата