## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11586 | 48.51 | 13.475 | -0.6 | -12.9
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11586 | 48.51 | 13.475
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11586 | 48.51 | 13.475
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11586 | 48.51 | 13.475
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11586 | 48.51 | 13.475
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11586 | 48.51 | 13.475
7 | 96.3706 | 1.9311 | 0.6029 | 0.0969 | 0.0958 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0135 | 0.0148 | 0.0048 | 0.7027 | 0.1458 | 0.6965 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | -14 | -23.3
8 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11897 | 49.81 | 13.8361
9 | 96.4328 | 1.9027 | 0.5858 | 0.0941 | 0.0917 | 0.0011 | 0.0186 | 0.0124 | 0.012 | 0.0044 | 0.6986 | 0.1458 | 0.6958 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892 | 49.79 | 13.8306 |  |  | <0,0001 | 0.0002 | не виявл.
10 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892 | 49.79 | 13.8306
14 | 96.3646 | 1.9566 | 0.6004 | 0.0956 | 0.0929 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0123 | 0.0112 | 0.0048 | 0.6935 | 0.1487 | 0.6963 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11897 | 49.81 | 13.8361
15 | 96.2367 | 2.0159 | 0.6165 | 0.0972 | 0.0956 | 0.0012 | 0.0191 | 0.013 | 0.0159 | 0.0051 | 0.7113 | 0.1725 | 0.6975 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892 | 49.79 | 13.8306
16 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | -12.1 | 21.8
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892 | 49.79 | 13.8306
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892 | 49.79 | 13.8306
19 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892 | 49.79 | 13.8306
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892 | 49.79 | 13.8306
21 | 93.3598 | 3.3442 | 0.8759 | 0.114 | 0.1475 | 0.0022 | 0.0374 | 0.0284 | 0.0395 | 0.0042 | 1.1227 | 0.9242 | 0.7219 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11756 | 49.22 | 13.6722
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11756 | 49.22 | 13.6722
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11756 | 49.22 | 13.6722 | -13.3 | -22.8
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11756 | 49.22 | 13.6722
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11756 | 49.22 | 13.6722
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11756 | 49.22 | 13.6722
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11756 | 49.22 | 13.6722
28 | 93.006 | 3.4969 | 0.9057 | 0.1157 | 0.1526 | 0.0015 | 0.0367 | 0.0303 | 0.0433 | 0.004 | 1.186 | 1.0213 | 0.7248 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11742 | 49.16 | 13.6556
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11742 | 49.16 | 13.6556
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11742 | 49.16 | 13.6556 | -9.2 | -19.6
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9079.0342 | 38.0121 | 10.5589
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Корчак Р.Б. | [10 empty] | 2017-11-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2017-11-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2017-11-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 9079.0342 | 38.0121 | 10.5589
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 9079.0342 | 38.0121 | 10.5589
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Корчак Р.Б. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата