## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
2 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
3 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
4 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
5 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
6 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
7 | [13 empty] | 8272.2844 | 34.6344 | 9.6207 | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
8 | 91.0328 | 4.4343 | 1.012 | 0.1283 | 0.2003 | 0.0041 | 0.0559 | 0.0468 | 0.0785 | 0.0082 | 1.957 | 1.0417 | 0.7387 | 8259.124 | 34.5793 | 9.6054 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11682.9561 | 48.9142 | 13.5873 | -6.7 | -8
9 | [13 empty] | 8259.124 | 34.5793 | 9.6054 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11682.9561 | 48.9142 | 13.5873
10 | [13 empty] | 8259.124 | 34.5793 | 9.6054 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11682.9561 | 48.9142 | 13.5873 |  |  | 0,00018 | 0.00021 | відс.
11 | [13 empty] | 8259.124 | 34.5793 | 9.6054 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11682.9561 | 48.9142 | 13.5873
12 | [13 empty] | 8259.124 | 34.5793 | 9.6054 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11682.9561 | 48.9142 | 13.5873
13 | 90.6371 | 4.3726 | 1 | 0.1262 | 0.1961 | 0.0041 | 0.0569 | 0.0469 | 0.138 | 0.1652 | 2.2363 | 1.0207 | 0.742 | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212 | -7.1 | 0.3
14 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
15 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
16 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
17 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
18 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
19 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
20 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
21 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
22 | [13 empty] | 8237.9862 | 34.4908 | 9.5808 | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126 | 11626.1347 | 48.6763 | 13.5212
23 | 91.0863 | 4.3825 | 0.9856 | 0.1263 | 0.196 | 0.0041 | 0.0547 | 0.0452 | 0.0723 | 0.0118 | 2.0188 | 1.0165 | 0.7377 | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11671.6826 | 48.867 | 13.5742 | -10.7 | -11.2
24 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11671.6826 | 48.867 | 13.5742
25 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11671.6826 | 48.867 | 13.5742
26 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11671.6826 | 48.867 | 13.5742
27 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11671.6826 | 48.867 | 13.5742
28 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11671.6826 | 48.867 | 13.5742
29 | 91.4119 | 4.1919 | 0.9667 | 0.1266 | 0.1901 | 0.004 | 0.0524 | 0.043 | 0.0649 | 0.0244 | 1.9686 | 0.9556 | 0.7351 | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9123.1252 | 38.1967 | 10.6102 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816 | -9.2 | -8.8
30 | [13 empty] | 8234.6901 | 34.477 | 9.5769 | 9123.1252 | 38.1967 | 10.6102 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8249.5702 | 34.5393 | 9.5943 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
Полтавська | ГРС Орданівка | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281
Полтавська | ГРС Пришиб | 9138.0769 | 38.2593 | 10.6276
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата