## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8258.8135 | 34.578 | 9.605 | 9148.2995 | 38.3021 | 10.6395 | 11692.6055 | 48.9546 | 13.5985
2 | 91.2147 | 4.0077 | 1.1444 | 0.1461 | 0.2347 | 0.0039 | 0.059 | 0.0481 | 0.0457 | 0.0046 | 2.5427 | 0.5485 | 0.7349 | 8242.0943 | 34.508 | 9.5856 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11689.1661 | 48.9402 | 13.5945 | -1.5 | -4.1
3 | [13 empty] | 8242.0943 | 34.508 | 9.5856 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11689.1661 | 48.9402 | 13.5945
4 | [13 empty] | 8242.0943 | 34.508 | 9.5856 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11689.1661 | 48.9402 | 13.5945
5 | [13 empty] | 8242.0943 | 34.508 | 9.5856 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11689.1661 | 48.9402 | 13.5945
6 | [13 empty] | 8242.0943 | 34.508 | 9.5856 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11689.1661 | 48.9402 | 13.5945
7 | 90.7659 | 4.2289 | 1.2404 | 0.1554 | 0.2516 | 0.0042 | 0.0675 | 0.0531 | 0.0613 | 0.0087 | 2.5771 | 0.5829 | 0.7392 | 8275.8432 | 34.6493 | 9.6248 | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607 | 11700.6546 | 48.9883 | 13.6079 | 9.2 | 2.2
8 | [13 empty] | 8275.8432 | 34.6493 | 9.6248 | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607 | 11700.6546 | 48.9883 | 13.6079
9 | [13 empty] | 8275.8432 | 34.6493 | 9.6248 | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607 | 11700.6546 | 48.9883 | 13.6079
10 | [13 empty] | 8275.8432 | 34.6493 | 9.6248 | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607 | 11700.6546 | 48.9883 | 13.6079 |  |  | 0,00018 | 0.00021 | відсут.
11 | [13 empty] | 8275.8432 | 34.6493 | 9.6248 | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607 | 11700.6546 | 48.9883 | 13.6079
12 | [13 empty] | 8275.8432 | 34.6493 | 9.6248 | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607 | 11700.6546 | 48.9883 | 13.6079
13 | 90.8357 | 4.2307 | 1.2258 | 0.1485 | 0.2453 | 0.0041 | 0.0655 | 0.0555 | 0.053 | 0.0064 | 2.5505 | 0.579 | 0.7383 | 8271.1141 | 34.6295 | 9.6193 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11701.3711 | 48.9913 | 13.6087 | 4.9 | -1.7
14 | [13 empty] | 8271.1141 | 34.6295 | 9.6193 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11701.3711 | 48.9913 | 13.6087
15 | [13 empty] | 8271.1141 | 34.6295 | 9.6193 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11701.3711 | 48.9913 | 13.6087
16 | [13 empty] | 8271.1141 | 34.6295 | 9.6193 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11701.3711 | 48.9913 | 13.6087
17 | [13 empty] | 8271.1141 | 34.6295 | 9.6193 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11701.3711 | 48.9913 | 13.6087
18 | [13 empty] | 8271.1141 | 34.6295 | 9.6193 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11701.3711 | 48.9913 | 13.6087
19 | [13 empty] | 8271.1141 | 34.6295 | 9.6193 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11701.3711 | 48.9913 | 13.6087
20 | 90.8864 | 4.0696 | 1.1848 | 0.1551 | 0.2613 | 0.0044 | 0.0746 | 0.0661 | 0.1502 | 0.0097 | 2.5796 | 0.5581 | 0.7406 | 8294.1388 | 34.7259 | 9.6461 | 9186.2283 | 38.4609 | 10.6836 | 11715.272 | 49.0495 | 13.6249 | 5.8 | -0.2
21 | [13 empty] | 8294.1388 | 34.7259 | 9.6461 | 9186.2283 | 38.4609 | 10.6836 | 11715.272 | 49.0495 | 13.6249
22 | [13 empty] | 8294.1388 | 34.7259 | 9.6461 | 9186.2283 | 38.4609 | 10.6836 | 11715.272 | 49.0495 | 13.6249
23 | [13 empty] | 8294.1388 | 34.7259 | 9.6461 | 9186.2283 | 38.4609 | 10.6836 | 11715.272 | 49.0495 | 13.6249
24 | [13 empty] | 8294.1388 | 34.7259 | 9.6461 | 9186.2283 | 38.4609 | 10.6836 | 11715.272 | 49.0495 | 13.6249
25 | [13 empty] | 8294.1388 | 34.7259 | 9.6461 | 9186.2283 | 38.4609 | 10.6836 | 11715.272 | 49.0495 | 13.6249
26 | [13 empty] | 8294.1388 | 34.7259 | 9.6461 | 9186.2283 | 38.4609 | 10.6836 | 11715.272 | 49.0495 | 13.6249
27 | 90.9943 | 4.1006 | 1.1865 | 0.1503 | 0.2443 | 0.004 | 0.0605 | 0.0493 | 0.0481 | 0.0092 | 2.5854 | 0.5674 | 0.7368 | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923 | -1.7 | -1.7
28 | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923
29 | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923
30 | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8270.1587 | 34.6255 | 9.6182 | 9160.5285 | 38.3533 | 10.6537
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9160.5285 | 38.3533 | 10.6537
Полтавська | ГРС Степне | 9160.5285 | 38.3533 | 10.6537
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата