## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №173 | [18 empty] | Маршрут №173
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" (ЄККР)
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -21.9 | -19
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -21.7 | -18.8
3 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -21.8 | -18.9
4 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556
6 | 96.1132 | 2.136 | 0.666 | 0.103 | 0.1 | 0.0016 | 0.0194 | 0.0125 | 0.0098 | 0.0055 | 0.672 | 0.161 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -22.7 | -20
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -23.3 | -19.7
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -23.1 | -19.8
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -23.3 | -19.6
10 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -22.9 | -19.2
11 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85
12 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85
13 | 95.9705 | 2.239 | 0.703 | 0.108 | 0.103 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0102 | 0.0065 | 0.652 | 0.174 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -23.3 | -19.4 | 0,0001 | 0.003 | 0,00
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -23.3 | -19.2
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -24.1 | -20.2
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -23.4 | -19.9
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -22.2 | -19.2
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611
20 | 96.0929 | 2.167 | 0.676 | 0.104 | 0.1 | 0.0016 | 0.0184 | 0.0125 | 0.01 | 0.0056 | 0.648 | 0.164 | 0.6987 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -21.1 | -18.3
21 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -21.6 | -18.7
22 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.1 | -19
23 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.7 | -19.8
24 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.1 | -19.2
25 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583
27 | 96.1208 | 2.141 | 0.671 | 0.106 | 0.102 | 0.0016 | 0.0199 | 0.0135 | 0.011 | 0.0052 | 0.65 | 0.158 | 0.6985 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -23.1 | -20.4
28 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.5 | -19.7
29 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.6 | -19.6
30 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.8 | -20.1
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8187.5419 | 34.2796 | 9.5221 | 9074.1857 | 37.9918 | 10.5533
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №173
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №173 |  | 9074.1857 | 37.9918 | 10.5533
Сумська | Терешківка | 9074.1857 | 37.9918 | 10.5533
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата