## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Куп`янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгазгаз", ПАТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-360/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.045 | 2.3423 | 0.5463 | 0.0683 | 0.0751 | 0.0026 | 0.0384 | 0.017 | 0.0057 | 0.0097 | 1.7064 | 0.1432 | 0.7026 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11744 | 49.17 | 13.6583 | -22 | -17.2
2 | 94.9842 | 2.361 | 0.5612 | 0.0732 | 0.0785 | 0.0018 | 0.052 | 0.0159 | 0.007 | 0.0067 | 1.7161 | 0.1426 | 0.7034 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11749 | 49.19 | 13.6639 | -23.7 | -20.4
3 | 95.0448 | 2.31 | 0.5492 | 0.0705 | 0.0759 | 0.0028 | 0.0572 | 0.0179 | 0.0077 | 0.009 | 1.7092 | 0.1458 | 0.7031 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11746 | 49.18 | 13.6611 | -23.9 | -20.1
4 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11746 | 49.18 | 13.6611
5 | 96.2565 | 2.0271 | 0.6287 | 0.1034 | 0.0978 | 0.0016 | 0.0428 | 0.0227 | 0.0066 | 0.0072 | 0.6584 | 0.1472 | 0.6978 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911 | 49.87 | 13.8528
6 | 96.1547 | 2.1137 | 0.6546 | 0.1049 | 0.1003 | 0.0021 | 0.038 | 0.0124 | 0.0068 | 0.0054 | 0.6502 | 0.1569 | 0.6984 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -25.5 | -21.1 | 0,0007 | 0.005
7 | 96.1388 | 2.12 | 0.6566 | 0.1063 | 0.1026 | 0.0025 | 0.0387 | 0.018 | 0.007 | 0.0057 | 0.6472 | 0.1565 | 0.6987 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -26.3 | -21.5 |  |  | 0,0
8 | 96.0363 | 2.1732 | 0.677 | 0.1103 | 0.1051 | 0.0031 | 0.0545 | 0.0179 | 0.0063 | 0.0058 | 0.6483 | 0.1622 | 0.6998 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -24 | -15.8
9 | 96.0441 | 2.1819 | 0.6753 | 0.1088 | 0.1035 | 0.0028 | 0.0437 | 0.0188 | 0.0059 | 0.0058 | 0.6456 | 0.1639 | 0.6995 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -26.9 | -22.6
10 | 95.9762 | 2.2299 | 0.6934 | 0.1121 | 0.1068 | 0.0022 | 0.0408 | 0.018 | 0.0064 | 0.0057 | 0.6394 | 0.1691 | 0.7001 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -24.6 | -21.8
11 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923 | 49.92 | 13.8667
12 | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923 | 49.92 | 13.8667
13 | 95.9979 | 2.1988 | 0.6833 | 0.1106 | 0.1051 | 0.0027 | 0.0564 | 0.0231 | 0.0075 | 0.0064 | 0.6399 | 0.1683 | 0.7003 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -22.7 | -16.2
14 | 95.903 | 2.266 | 0.7072 | 0.1144 | 0.1092 | 0.0044 | 0.0594 | 0.0273 | 0.0041 | 0.0058 | 0.6251 | 0.1741 | 0.7012 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -26.3 | -21.3
15 | 95.9273 | 2.2776 | 0.7068 | 0.1172 | 0.1097 | 0.0028 | 0.0325 | 0.0125 | 0.0074 | 0.0057 | 0.6272 | 0.1733 | 0.7004 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -25.6 | -20.8
16 | 95.9309 | 2.2858 | 0.7104 | 0.1163 | 0.1105 | 0.002121 | 0.0364 | 0.0181 | 0.0063 | 0.0055 | 0.6091 | 0.1685 | 0.7005 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -25.2 | -20.4
17 | 95.933 | 2.2796 | 0.7047 | 0.1151 | 0.1099 | 0.0024 | 0.0374 | 0.0203 | 0.0062 | 0.0057 | 0.6147 | 0.171 | 0.7005 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -19.8 | -13.8
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930 | 49.95 | 13.875
19 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930 | 49.95 | 13.875
20 | 96.0147 | 2.2346 | 0.6888 | 0.1124 | 0.1065 | 0.0019 | 0.0345 | 0.0183 | 0.0064 | 0.0058 | 0.6077 | 0.1684 | 0.6997 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -21.5 | -17
21 | 96.0864 | 2.1795 | 0.6755 | 0.1105 | 0.1062 | 0.0027 | 0.0435 | 0.0228 | 0.0057 | 0.0054 | 0.598 | 0.1636 | 0.6994 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -23.5 | -18.9 | 0,0005 | 0.0028
22 | 96.0861 | 2.148 | 0.655 | 0.1058 | 0.1009 | 0.0027 | 0.0366 | 0.0175 | 0.0067 | 0.0062 | 0.6754 | 0.159 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -22.6 | -17.8
23 | 96.0109 | 2.2229 | 0.6905 | 0.1137 | 0.1094 | 0.0021 | 0.0447 | 0.0229 | 0.007 | 0.0056 | 0.6051 | 0.1651 | 0.7001 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -21.3 | -19.6 |  |  | 0,000
24 | 96.0472 | 2.152 | 0.6567 | 0.1075 | 0.1041 | 0.0026 | 0.0451 | 0.0345 | 0.0078 | 0.0057 | 0.6769 | 0.1598 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -23.2 | -20.5
25 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916 | 49.89 | 13.8583
27 | 96.0079 | 2.2136 | 0.6899 | 0.115 | 0.1105 | 0.0013 | 0.0382 | 0.0264 | 0.0065 | 0.0059 | 0.6257 | 0.1592 | 0.7 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -24.1 | -21.9
28 | 96.0601 | 2.1472 | 0.6566 | 0.107 | 0.1033 | 0.0018 | 0.0361 | 0.0182 | 0.0068 | 0.006 | 0.6981 | 0.1589 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -23.7 | -19.9
29 | 96.0463 | 2.1851 | 0.6801 | 0.113 | 0.1092 | 0.0021 | 0.0411 | 0.0327 | 0.0068 | 0.0055 | 0.6175 | 0.1606 | 0.6999 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -23.2 | -20
30 | 96.0414 | 2.1978 | 0.6818 | 0.1126 | 0.1092 | 0.0021 | 0.0452 | 0.0189 | 0.0074 | 0.0054 | 0.6166 | 0.1616 | 0.6998 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -21.8 | -17.6
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9074.9739 | 37.9951 | 10.5542
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Куп`янского ЛВУМГ | [8 empty] | Зикін М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Носачова Л.М. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний з метрології | [8 empty] | Пець А.Л. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9074.9739 | 37.9951 | 10.5542
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9075.762 | 37.9984 | 10.5551
Харківська | ГРС АГНКС м.Куп`янськ | 9073.7796 | 37.9901 | 10.5528
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9074.8067 | 37.9944 | 10.554
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9075.3082 | 37.9965 | 10.5546
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9075.3082 | 37.9965 | 10.5546
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9075.6665 | 37.998 | 10.555
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9074.4484 | 37.9929 | 10.5536
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538
Начальник Куп`янского ЛВУМГ |  | Зикін М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Носачова Л.М. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний з метрології |  | Пець А.Л. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата