## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №661 | [18 empty] | Маршрут №661
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ДК "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"
Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № 100-358/2015 чинне до 20.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.8648 | 2.4203 | 0.6026 | 0.076 | 0.0899 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0138 | 0.0215 | 0.0063 | 1.7006 | 0.1844 | 0.7045 | 8104.8057 | 33.9332 | 9.4259 | 8983.2093 | 37.6109 | 10.4475 | 11746 | 49.1789 | 13.6608 | -18.3 | -11.7
2 | 94.8342 | 2.4474 | 0.6054 | 0.0773 | 0.0916 | 0.0013 | 0.019 | 0.014 | 0.0212 | 0.0065 | 1.7005 | 0.1816 | 0.7047 | 8107.6957 | 33.9453 | 9.4293 | 8986.3143 | 37.6239 | 10.4511 | 11748 | 49.1882 | 13.6634 | -17.9 | -12
3 | 94.8601 | 2.4121 | 0.604 | 0.0773 | 0.0913 | 0.0013 | 0.0188 | 0.0139 | 0.0231 | 0.006 | 1.711 | 0.1811 | 0.7045 | 8105.0207 | 33.9341 | 9.4261 | 8983.4242 | 37.6118 | 10.4477 | 11746 | 49.1772 | 13.6603 | -18.2 | -12.4
4 | [13 empty] | 8105.0207 | 33.9341 | 9.4261 | 8983.4242 | 37.6118 | 10.4477 | 11746 | 49.1772 | 13.6603
5 | [13 empty] | 8105.0207 | 33.9341 | 9.4261 | 8983.4242 | 37.6118 | 10.4477 | 11746 | 49.1772 | 13.6603
6 | 95.7169 | 2.28 | 0.7063 | 0.109 | 0.1157 | 0.0018 | 0.0227 | 0.0165 | 0.0243 | 0.0052 | 0.8008 | 0.2009 | 0.7019 | 8193.2503 | 34.3035 | 9.5288 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11896 | 49.8046 | 13.8346 | -17.7 | -10.9
7 | 95.9345 | 2.1775 | 0.6901 | 0.108 | 0.1133 | 0.0019 | 0.022 | 0.0159 | 0.0225 | 0.0067 | 0.7151 | 0.1925 | 0.7004 | 8190.7663 | 34.2931 | 9.5259 | 9078.3177 | 38.0091 | 10.5581 | 11905 | 49.843 | 13.8453 | -18.1 | -11.2 |  |  | відсутні
8 | 95.9127 | 2.1949 | 0.6982 | 0.1101 | 0.1159 | 0.0019 | 0.0226 | 0.0164 | 0.0233 | 0.0057 | 0.7045 | 0.1938 | 0.7007 | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11908 | 49.8583 | 13.8495 | -18.6 | -11.5 | 0,0002 | 0.0007
9 | 95.8448 | 2.2366 | 0.7134 | 0.1124 | 0.118 | 0.0019 | 0.0232 | 0.0169 | 0.0247 | 0.0055 | 0.7034 | 0.1993 | 0.7013 | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705 | 11911 | 49.8694 | 13.8526 | -19.2 | -12.1
10 | 95.82 | 2.2533 | 0.7177 | 0.1124 | 0.1178 | 0.0019 | 0.0232 | 0.0168 | 0.0242 | 0.0056 | 0.7053 | 0.2018 | 0.7015 | 8201.7532 | 34.3391 | 9.5386 | 9090.0689 | 38.0583 | 10.5718 | 11911 | 49.8692 | 13.8526 | -19.6 | -12.4
11 | [13 empty] | 8201.7532 | 34.3391 | 9.5386 | 9090.0689 | 38.0583 | 10.5718 | 11911 | 49.8692 | 13.8526
12 | [13 empty] | 8201.7532 | 34.3391 | 9.5386 | 9090.0689 | 38.0583 | 10.5718 | 11911 | 49.8692 | 13.8526
13 | 95.7484 | 2.3022 | 0.7308 | 0.114 | 0.119 | 0.0019 | 0.0232 | 0.0169 | 0.0251 | 0.006 | 0.7052 | 0.2073 | 0.7021 | 8206.7929 | 34.3602 | 9.5445 | 9095.4429 | 38.0808 | 10.578 | 11913 | 49.878 | 13.855 | -19.2 | -12.9
14 | 95.7863 | 2.2833 | 0.7214 | 0.1134 | 0.1176 | 0.0019 | 0.0227 | 0.0164 | 0.0241 | 0.0061 | 0.702 | 0.2048 | 0.7017 | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912 | 49.8741 | 13.8539 | -18.9 | -13.1
15 | 95.6487 | 2.3719 | 0.7531 | 0.1177 | 0.1224 | 0.0019 | 0.0236 | 0.017 | 0.0241 | 0.0057 | 0.6996 | 0.2143 | 0.7029 | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9104.2325 | 38.1176 | 10.5882 | 11918 | 49.8966 | 13.8602 | -18.5 | -12.7
16 | 95.691 | 2.349 | 0.7442 | 0.1174 | 0.1222 | 0.002 | 0.0236 | 0.017 | 0.0243 | 0.006 | 0.6936 | 0.2098 | 0.7026 | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918 | 49.898 | 13.8606 | -19.2 | -12.1
17 | 95.6737 | 2.3638 | 0.7507 | 0.1185 | 0.123 | 0.002 | 0.0238 | 0.0173 | 0.0255 | 0.0056 | 0.6924 | 0.2038 | 0.7027 | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11921 | 49.9109 | 13.8641 | -18.9 | -12.4
18 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11921 | 49.9109 | 13.8641
19 | [13 empty] | 8216.4184 | 34.4005 | 9.5557 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11921 | 49.9109 | 13.8641
20 | 95.7406 | 2.3181 | 0.7344 | 0.1157 | 0.1207 | 0.0019 | 0.0234 | 0.0169 | 0.0234 | 0.0062 | 0.6974 | 0.2013 | 0.7021 | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11917 | 49.8925 | 13.859 | -19.1 | -12.7
21 | 95.6964 | 2.3516 | 0.7395 | 0.1167 | 0.1213 | 0.0019 | 0.0235 | 0.017 | 0.0239 | 0.0059 | 0.6948 | 0.2073 | 0.7025 | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851 | 11918 | 49.8972 | 13.8603 | -18.8 | -12.2 |  |  | відсутні
22 | 95.7074 | 2.34 | 0.7379 | 0.1169 | 0.1222 | 0.002 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0236 | 0.0057 | 0.6961 | 0.2075 | 0.7024 | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11917 | 49.8945 | 13.8596 | -19 | -11.9 | 0,0001 | 0.001
23 | 95.8563 | 2.2326 | 0.699 | 0.1104 | 0.1161 | 0.0019 | 0.023 | 0.0166 | 0.0236 | 0.0054 | 0.7208 | 0.1942 | 0.701 | 8196.5703 | 34.3174 | 9.5326 | 9084.5038 | 38.035 | 10.5653 | 11908 | 49.8545 | 13.8485 | -19.7 | -13.4
24 | 95.714 | 2.3312 | 0.7418 | 0.1179 | 0.1234 | 0.002 | 0.0243 | 0.0176 | 0.024 | 0.0052 | 0.6937 | 0.2049 | 0.7024 | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11919 | 49.9006 | 13.8613
25 | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11919 | 49.9006 | 13.8613
26 | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11919 | 49.9006 | 13.8613
27 | 95.7643 | 2.3034 | 0.7257 | 0.1155 | 0.1206 | 0.002 | 0.0237 | 0.017 | 0.0235 | 0.0058 | 0.699 | 0.1995 | 0.7019 | 8207.6289 | 34.3637 | 9.5455 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11916 | 49.8885 | 13.8579
28 | 95.748 | 2.305 | 0.7304 | 0.1167 | 0.1226 | 0.002 | 0.0243 | 0.0176 | 0.0261 | 0.0059 | 0.7042 | 0.1973 | 0.7022 | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9098.6674 | 38.0943 | 10.5818 | 11917 | 49.893 | 13.8592
29 | 95.8247 | 2.2453 | 0.7071 | 0.1125 | 0.1185 | 0.0019 | 0.0236 | 0.017 | 0.0242 | 0.0063 | 0.7229 | 0.196 | 0.7014 | 8199.2454 | 34.3286 | 9.5357 | 9087.3461 | 38.0469 | 10.5686 | 11909 | 49.8586 | 13.8496
30 | 94.992 | 2.729 | 0.6 | 0.084 | 0.112 | 0.005 | 0.026 | 0.022 | 0.051 | 0.006 | 1.199 | 0.174 | 0.7055 | 8184.2936 | 34.266 | 9.5183 | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483 | 11851 | 49.6178 | 13.7827
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8191.3396 | 34.2955 | 9.5265 | 9078.4132 | 38.0095 | 10.5582
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Касьянова С.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №661
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №661 |  | 9078.4132 | 38.0095 | 10.5582
Харківська | АГНКС Лозова | 9070.6507 | 37.977 | 10.5492
Харківська | ГРС Близнюки | 9077.8161 | 38.007 | 10.5575
Харківська | ГРС Браїлiвка | 9080.6345 | 38.0188 | 10.5608
Харківська | ГРС Лозова | 9077.7684 | 38.0068 | 10.5574
Харківська | ГРС Миколаївка/ Щорса | 9079.3686 | 38.0135 | 10.5593
Харківська | ГРС Панютiне | 9078.7476 | 38.0109 | 10.5586
Харківська | ГРС Смирнiвка | 9078.676 | 38.0106 | 10.5585
Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ |  | Буховцев О.Л. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Касьянова С.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата