## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №13 | [18 empty] | Маршрут №13
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" ПАТ " Шепетівкагаз" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка
Красилівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу ДК
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7518 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -10.1 | -9.6
2 | [12 empty] | 0.7518 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -9.9 | -9.5
3 | [12 empty] | 0.7518 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -10 | -9.4
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
6 | 89.6176 | 5.009 | 1.0772 | 0.1192 | 0.1922 | 0.0043 | 0.0481 | 0.0414 | 0.0675 | 0.0053 | 1.6212 | 2.197 | 0.7537 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -10.2 | -9.2
7 | [12 empty] | 0.7537 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -10.5 | -9.4
8 | [12 empty] | 0.7537 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -10.7 | -9.6
9 | [12 empty] | 0.7537 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -10.8 | -9.7 |  |  | 0.0008
10 | [12 empty] | 0.7537 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -10.4 | -9.6
11 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
12 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
13 | 89.6704 | 5.0251 | 1.0648 | 0.1192 | 0.1943 | 0.0044 | 0.0492 | 0.0428 | 0.0705 | 0.0049 | 1.567 | 2.1874 | 0.7534 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -10.9 | -10
14 | [12 empty] | 0.7534 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -10.7 | -9.7 | 0.0002 | 0.0006
15 | [12 empty] | 0.7534 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -10.9 | -9.9
16 | [12 empty] | 0.7534 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -10.8 | -9.9
17 | [12 empty] | 0.7534 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -10.9 | -9.8
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
20 | 89.4062 | 5.1393 | 1.1197 | 0.1219 | 0.1967 | 0.0044 | 0.0496 | 0.0432 | 0.0756 | 0.0073 | 1.6176 | 2.2186 | 0.7556 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -11.1 | -10.4
21 | [12 empty] | 0.7556 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -11.2 | -10.5
22 | [12 empty] | 0.7556 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -11.3 | -10.6 |  |  | 0.0008
23 | [12 empty] | 0.7556 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -11 | -10.5
24 | [12 empty] | 0.7556 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -11.2 | -10.7
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
27 | 89.6041 | 5.0549 | 1.0989 | 0.1226 | 0.1972 | 0.0044 | 0.0501 | 0.0433 | 0.0768 | 0.0045 | 1.6289 | 2.1142 | 0.7538 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -11.5 | -11
28 | [12 empty] | 0.7538 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -11.6 | -11
29 | [12 empty] | 0.7538 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -11.5 | -10.9 | 0.0002 | 0.0006
30 | [12 empty] | 0.7538 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -11.3 | -10.7
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8236.1232 | 34.483 | 9.5786 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Красилівського ЛВУМГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №13
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №13 |  | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095
Хмельницька | Ізяслав | 9122.7192 | 38.195 | 10.6097
Хмельницька | АГНКС Шепетівка | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101
Хмельницька | Гриців | 9122.6714 | 38.1948 | 10.6097
Хмельницька | Кам'янка | 9123.5312 | 38.1984 | 10.6107
Хмельницька | Кузьмин | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099
Хмельницька | Миролюбне | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101
Хмельницька | Пасічна | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101
Хмельницька | Радошівка | 9123.2446 | 38.1972 | 10.6103
Хмельницька | Самчики | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098
Хмельницька | Славута | 9122.6475 | 38.1947 | 10.6096
Хмельницька | Старокостянтинів | 9122.1937 | 38.1928 | 10.6091
Хмельницька | Хролин | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099
Хмельницька | Шепетівка | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094
Хмельницька | Щиборівка | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099
Начальник управління Красилівського ЛВУМГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата