## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №804 | [18 empty] | Маршрут №804
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1021 | 2.1433 | 0.6753 | 0.1067 | 0.1029 | 0.0016 | 0.019 | 0.013 | 0.0106 | 0.0047 | 0.6558 | 0.165 | 0.6987 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -21.2 | 0
2 | 96.1957 | 2.0723 | 0.6497 | 0.1026 | 0.0991 | 0.0016 | 0.0186 | 0.013 | 0.0111 | 0.0046 | 0.6751 | 0.1566 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -21.1 | 0
3 | 96.2318 | 2.0595 | 0.6422 | 0.1 | 0.0961 | 0.0015 | 0.0171 | 0.0118 | 0.012 | 0.0047 | 0.666 | 0.1573 | 0.6975 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -20.6 | 0
4 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11914 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11914 | 49.88 | 13.8556
6 | 96.2433 | 2.0571 | 0.6432 | 0.1005 | 0.096 | 0.0014 | 0.0169 | 0.0117 | 0.0082 | 0.0066 | 0.6589 | 0.1562 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -20.9 | 0
7 | 96.1235 | 2.1378 | 0.667 | 0.105 | 0.1 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0094 | 0.0064 | 0.6548 | 0.1645 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -20.8 | 0
8 | 96.0676 | 2.1742 | 0.6823 | 0.1077 | 0.1027 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0097 | 0.0065 | 0.6489 | 0.168 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -20.5 | 0
9 | 96.0634 | 2.18 | 0.684 | 0.1076 | 0.1024 | 0.0015 | 0.018 | 0.0124 | 0.0093 | 0.0064 | 0.6455 | 0.1695 | 0.699 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -21 | 0
10 | 96.0855 | 2.1705 | 0.6806 | 0.1072 | 0.1021 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0097 | 0.0065 | 0.6373 | 0.1687 | 0.6988 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20 | 0
11 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923 | 49.92 | 13.8667
12 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923 | 49.92 | 13.8667
13 | 96.1509 | 2.118 | 0.6646 | 0.1043 | 0.0996 | 0.0015 | 0.0178 | 0.0123 | 0.01 | 0.0066 | 0.6501 | 0.1643 | 0.6982 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -19.9 | 0
14 | 96.0527 | 2.1875 | 0.6849 | 0.107 | 0.1016 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0085 | 0.0066 | 0.6479 | 0.1717 | 0.699 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -21 | 0
15 | 95.9662 | 2.2505 | 0.705 | 0.1107 | 0.1054 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0129 | 0.0096 | 0.0063 | 0.6377 | 0.1755 | 0.6998 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -21 | 0
16 | 96.0356 | 2.2038 | 0.6902 | 0.1089 | 0.104 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0132 | 0.0104 | 0.0066 | 0.6398 | 0.1672 | 0.6992 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -21.2 | 0
17 | 96.0661 | 2.188 | 0.6817 | 0.1075 | 0.1021 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0095 | 0.0066 | 0.6417 | 0.1645 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20.7 | 0
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923 | 49.92 | 13.8667
20 | 96.1621 | 2.1333 | 0.6628 | 0.1044 | 0.0993 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0066 | 0.6299 | 0.1608 | 0.6981 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -21.1 | 0
21 | 96.088 | 2.1768 | 0.6779 | 0.1065 | 0.1015 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0103 | 0.0064 | 0.6333 | 0.1667 | 0.6988 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20.5 | 0
22 | 96.0441 | 2.2031 | 0.6873 | 0.1081 | 0.1028 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0087 | 0.0064 | 0.641 | 0.1661 | 0.6991 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -20.5 | 0
23 | 95.9914 | 2.2405 | 0.704 | 0.1117 | 0.1074 | 0.0016 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0107 | 0.0063 | 0.6231 | 0.1701 | 0.6997 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.8 | 0
24 | 96.0765 | 2.1627 | 0.6733 | 0.1076 | 0.1035 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0114 | 0.0066 | 0.66 | 0.1644 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -20.7 | 0
25 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11921 | 49.91 | 13.8639
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11921 | 49.91 | 13.8639
27 | 96.1816 | 2.1021 | 0.6464 | 0.1026 | 0.0979 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0122 | 0.0087 | 0.0068 | 0.6657 | 0.1571 | 0.6978 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -20.9 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 96.2062 | 2.0846 | 0.6429 | 0.1025 | 0.0983 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0093 | 0.0066 | 0.6625 | 0.1554 | 0.6977 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -20.2 | 0
29 | 96.162 | 2.1118 | 0.6537 | 0.1039 | 0.1001 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0106 | 0.0066 | 0.6591 | 0.1594 | 0.6981 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.2 | 0
30 | 96.1864 | 2.1022 | 0.6514 | 0.1031 | 0.0986 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0086 | 0.0065 | 0.654 | 0.1577 | 0.6979 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.6 | 0
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8186.5865 | 34.2756 | 9.521 | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №804
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №804 |  | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578
Хмельницька | Вишнівчик П | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис