## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №207 | [18 empty] | Маршрут №207
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Володимир-Волинський, АГНКС Ковель, АГНКС ТОВ "Трансгазіндастрі"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Доллина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
4 | 92.8274 | 3.567 | 0.9247 | 0.1164 | 0.1536 | 0.0031 | 0.0387 | 0.0313 | 0.0406 | 0.0034 | 1.2422 | 1.0515 | 0.7261 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -7.9 | -10.3
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
10 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
11 | 93.432 | 3.3004 | 0.8789 | 0.1149 | 0.1449 | 0.0028 | 0.0356 | 0.0287 | 0.0376 | 0.0028 | 1.137 | 0.8844 | 0.7211 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -6.6 | -8.1
12 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
13 | 92.6966 | 3.6273 | 0.9358 | 0.1169 | 0.1564 | 0.0032 | 0.0401 | 0.0324 | 0.0438 | 0.005 | 1.2594 | 1.083 | 0.7273 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
18 | 93.6081 | 3.2495 | 0.8725 | 0.1156 | 0.1413 | 0.0026 | 0.0338 | 0.0263 | 0.0379 | 0.0067 | 1.0906 | 0.815 | 0.7196 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -8.4 | -11.2
19 | 94.5682 | 2.7937 | 0.7677 | 0.1082 | 0.125 | 0.0023 | 0.0276 | 0.018 | 0.0314 | 0.0058 | 0.9683 | 0.5836 | 0.7114 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
20 | 93.6806 | 3.1724 | 0.8473 | 0.1136 | 0.1419 | 0.0027 | 0.0356 | 0.0282 | 0.0392 | 0.0048 | 1.0967 | 0.8372 | 0.7192 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
21 | 93.1514 | 3.4176 | 0.89 | 0.1155 | 0.1505 | 0.003 | 0.0385 | 0.0307 | 0.0428 | 0.0049 | 1.1758 | 0.9792 | 0.7236 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
26 | 92.938 | 3.512 | 0.9476 | 0.1227 | 0.1598 | 0.003 | 0.04 | 0.033 | 0.0457 | 0.0046 | 1.2038 | 0.9897 | 0.7256 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
27 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
28 | 92.3161 | 3.8066 | 0.9895 | 0.1232 | 0.1657 | 0.0033 | 0.0422 | 0.0347 | 0.0463 | 0.0051 | 1.3109 | 1.1564 | 0.7305 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -8.7 | -10.7 | <0,001 | <0,001 | не виявл.
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
31 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8220.7415 | 34.4186 | 9.5607 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №207
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №207 |  | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953
Волинська | Іваничі (на Іваничі) | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593
Волинська | АГКС Ковель | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962
Волинська | АГНКС В.Волинський | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954
Волинська | АГНКС ТОВ"Трансгазiндастрi" м.Ковель | 9111.2068 | 38.1468 | 10.5963
Волинська | Бузаки | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957
Волинська | Буцинь | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Волинська | В.Волинський (на м.В.Волинський) | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Волинська | Велика Глуша | 9110.7769 | 38.145 | 10.5958
Волинська | К.Каширськ | 9110.5858 | 38.1442 | 10.5956
Волинська | Ковель (на Люблінець) | 0 | 0 | 0
Волинська | Ковель (на м.Ковель) | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957
Волинська | Кортеліси | 9110.5858 | 38.1442 | 10.5956
Волинська | Любешів | 9110.6335 | 38.1444 | 10.5957
Волинська | Мощена | 9110.6335 | 38.1444 | 10.5957
Волинська | Нововолинськ | 9110.8007 | 38.1451 | 10.5959
Волинська | Облапи | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Волинська | Ратно | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Волинська | Ружин | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Волинська | Сілець | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Волинська | Соснина | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955
Волинська | Ст.Вижівка | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Волинська | Устилуг | 9110.6574 | 38.1445 | 10.5957
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата