## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №492 | [18 empty] | Маршрут №492
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Єдельвейс", ПТСВКП "Вагінтур"
ГВС Теково Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
4 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
7 | 96.0045 | 2.172 | 0.6679 | 0.1063 | 0.1032 | 0.0017 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0118 | 0.0071 | 0.7284 | 0.1644 | 0.6991 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.4 | -19 |  |  | 0
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
12 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
13 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
14 | 96.1783 | 2.0788 | 0.6203 | 0.0989 | 0.0957 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0114 | 0.0051 | 0.725 | 0.154 | 0.6976 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -21.5 |  | 0.0002 | 0.0003
15 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
16 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
18 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
21 | 96.1698 | 2.0021 | 0.6719 | 0.1062 | 0.1032 | 0.0019 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0117 | 0.0056 | 0.7294 | 0.166 | 0.6982 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.7 | -18.5 |  |  | 0
22 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
23 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
24 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
25 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
26 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
28 | 96.1346 | 2.112 | 0.6444 | 0.1016 | 0.098 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0045 | 0.7036 | 0.1575 | 0.6981 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.5 |  | 0,0002 | 0.0003
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8172.0169 | 34.2146 | 9.5041 | 9058.6368 | 37.9267 | 10.5352
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №492
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №492 |  | 9058.6368 | 37.9267 | 10.5352
Закарпатська | ГРС Підполоззя | 9058.6368 | 37.9267 | 10.5352
| ДП "Едельвейс" | 0 | 0 | 0
| п/п "Вагінтур" | 0 | 0 | 0
Начальник Хустського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата