## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПРаТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.6166 | 2.8469 | 0.9929 | 0.147 | 0.1891 | 0.0023 | 0.045 | 0.0361 | 0.0515 | 0.0057 | 0.8203 | 0.2464 | 0.7129 | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11955.2906 | 50.0544 | 13.904
2 | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11955.2906 | 50.0544 | 13.904
3 | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11955.2906 | 50.0544 | 13.904
4 | 95.2598 | 2.5473 | 0.8565 | 0.1309 | 0.1507 | 0.0019 | 0.0334 | 0.0257 | 0.0318 | 0.0066 | 0.7396 | 0.2157 | 0.7068 | 8250.5733 | 34.5435 | 9.5954 | 9146.3171 | 38.2938 | 10.6372 | 11939.9782 | 49.9903 | 13.8862 |  |  | 0 | 0.004
5 | 95.2487 | 2.5525 | 0.8558 | 0.1309 | 0.1514 | 0.002 | 0.0336 | 0.0257 | 0.0323 | 0.0066 | 0.7436 | 0.2171 | 0.7069 | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11939.3811 | 49.9878 | 13.8855 |  |  |  |  | відсутні
6 | 95.8114 | 2.2899 | 0.7313 | 0.1155 | 0.1165 | 0.0016 | 0.0233 | 0.0167 | 0.017 | 0.0065 | 0.6763 | 0.194 | 0.7015 | 8207.175 | 34.3618 | 9.5449 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11924.5487 | 49.9257 | 13.8683 | -20.3 | -16.3
7 | 95.8311 | 2.2827 | 0.7275 | 0.115 | 0.1167 | 0.0017 | 0.0234 | 0.0169 | 0.0172 | 0.0042 | 0.6683 | 0.1953 | 0.7013 | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
8 | 95.8146 | 2.2862 | 0.7269 | 0.1146 | 0.1167 | 0.0016 | 0.0234 | 0.017 | 0.0171 | 0.0069 | 0.6782 | 0.1968 | 0.7014 | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11923.0679 | 49.9195 | 13.8665
9 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11923.0679 | 49.9195 | 13.8665
10 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11923.0679 | 49.9195 | 13.8665
11 | 95.8477 | 2.2638 | 0.7209 | 0.1129 | 0.1147 | 0.0017 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0167 | 0.007 | 0.6827 | 0.1928 | 0.7011 | 8202.6609 | 34.3429 | 9.5397 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11921.2527 | 49.9119 | 13.8644
12 | 95.8615 | 2.2491 | 0.7197 | 0.1128 | 0.1147 | 0.0017 | 0.0233 | 0.0166 | 0.0168 | 0.007 | 0.6825 | 0.1943 | 0.701 | 8201.7055 | 34.3389 | 9.5386 | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766 | 11920.4406 | 49.9085 | 13.8635
13 | 95.7923 | 2.2957 | 0.7345 | 0.1156 | 0.1177 | 0.0016 | 0.0234 | 0.017 | 0.0168 | 0.007 | 0.683 | 0.1953 | 0.7016 | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9100.4587 | 38.1018 | 10.5838 | 11923.7367 | 49.9223 | 13.8673 | -20.8 | -16.2
14 | 95.8565 | 2.2549 | 0.7204 | 0.114 | 0.1161 | 0.0017 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0171 | 0.0069 | 0.6818 | 0.1905 | 0.7011 | 8203.1386 | 34.3449 | 9.5403 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11922.0409 | 49.9152 | 13.8653
15 | 95.8295 | 2.2684 | 0.723 | 0.1143 | 0.1167 | 0.0016 | 0.0235 | 0.0171 | 0.018 | 0.0072 | 0.6873 | 0.1934 | 0.7013 | 8204.1895 | 34.3493 | 9.5415 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
16 | [13 empty] | 8204.1895 | 34.3493 | 9.5415 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
17 | [13 empty] | 8204.1895 | 34.3493 | 9.5415 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648
18 | 95.8236 | 2.2919 | 0.7293 | 0.114 | 0.1159 | 0.0017 | 0.0233 | 0.0166 | 0.0172 | 0.0028 | 0.6685 | 0.1953 | 0.7014 | 8207.5094 | 34.3632 | 9.5453 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698 |  |  | 0 | 0.0038
19 | 95.778 | 2.3146 | 0.7344 | 0.1142 | 0.1156 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0163 | 0.0168 | 0.0068 | 0.6812 | 0.1976 | 0.7016 | 8207.7005 | 34.364 | 9.5456 | 9100.6498 | 38.1026 | 10.5841 | 11923.6889 | 49.9221 | 13.8673 |  |  |  |  | відсутні
20 | 95.7835 | 2.3096 | 0.7326 | 0.1145 | 0.1161 | 0.0016 | 0.0232 | 0.0164 | 0.0173 | 0.0065 | 0.6822 | 0.1965 | 0.7016 | 8207.6289 | 34.3637 | 9.5455 | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584 | 11923.7606 | 49.9224 | 13.8673 | -21.3 | -17.5
21 | 95.8564 | 2.2613 | 0.7199 | 0.1126 | 0.114 | 0.0016 | 0.0226 | 0.0162 | 0.0175 | 0.0069 | 0.6823 | 0.1886 | 0.701 | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9095.3235 | 38.0803 | 10.5779 | 11922.0409 | 49.9152 | 13.8653
22 | 95.8687 | 2.2459 | 0.7155 | 0.1123 | 0.1139 | 0.0016 | 0.0227 | 0.0163 | 0.0293 | 0.0066 | 0.6784 | 0.1887 | 0.7012 | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11923.9516 | 49.9232 | 13.8676
23 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11923.9516 | 49.9232 | 13.8676
24 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11923.9516 | 49.9232 | 13.8676
25 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11923.9516 | 49.9232 | 13.8676
26 | 95.8454 | 2.2778 | 0.7283 | 0.1142 | 0.1142 | 0.0016 | 0.0224 | 0.0159 | 0.0157 | 0.0071 | 0.6697 | 0.1876 | 0.7011 | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9098.4046 | 38.0932 | 10.5814 | 11925.2892 | 49.9288 | 13.8691
27 | 95.8637 | 2.2692 | 0.7232 | 0.1135 | 0.114 | 0.0016 | 0.0224 | 0.0162 | 0.0157 | 0.005 | 0.6703 | 0.1853 | 0.7009 | 8204.5477 | 34.3508 | 9.5419 | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802 | 11925.2653 | 49.9287 | 13.8691 | -20.2 | -17.9
28 | 95.8546 | 2.2754 | 0.7251 | 0.1138 | 0.1138 | 0.0016 | 0.0224 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0069 | 0.6677 | 0.187 | 0.701 | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809 | 11925.3847 | 49.9292 | 13.8692
29 | 95.8291 | 2.2957 | 0.7307 | 0.1144 | 0.1144 | 0.0016 | 0.0223 | 0.0158 | 0.0159 | 0.0066 | 0.6659 | 0.1876 | 0.7012 | 8207.3661 | 34.3626 | 9.5452 | 9100.3632 | 38.1014 | 10.5837 | 11926.8656 | 49.9354 | 13.8709
30 | [13 empty] | 8207.3661 | 34.3626 | 9.5452 | 9100.3632 | 38.1014 | 10.5837 | 11926.8656 | 49.9354 | 13.8709
31 | [13 empty] | 8207.3661 | 34.3626 | 9.5452 | 9100.3632 | 38.1014 | 10.5837 | 11926.8656 | 49.9354 | 13.8709
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.3738 | 34.4045 | 9.5568 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9110.3469 | 38.1432 | 10.5953
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 9110.5858 | 38.1442 | 10.5956
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата