## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №612 | [18 empty] | Маршрут №612
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз", ТОВ ВТФ "АЛЕКС i К ", ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9304 | 2.1947 | 0.6961 | 0.1093 | 0.1112 | 0.0016 | 0.022 | 0.0159 | 0.0152 | 0.0066 | 0.7091 | 0.188 | 0.7003 | 8191.4351 | 34.2959 | 9.5266 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11912.4393 | 49.875 | 13.8542 | -21.8 | -18.1
2 | [13 empty] | 8191.4351 | 34.2959 | 9.5266 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11912.4393 | 49.875 | 13.8542
3 | [13 empty] | 8191.4351 | 34.2959 | 9.5266 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11912.4393 | 49.875 | 13.8542
4 | 95.8132 | 2.2871 | 0.7325 | 0.1149 | 0.1157 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0163 | 0.0151 | 0.0075 | 0.6794 | 0.194 | 0.7014 | 8205.742 | 34.3558 | 9.5433 | 9098.5479 | 38.0938 | 10.5816 | 11923.2112 | 49.9201 | 13.8667 | -22.1 | -18.8 | 0 | 0.0043
5 | 95.8514 | 2.262 | 0.7232 | 0.1141 | 0.1148 | 0.0016 | 0.0225 | 0.0161 | 0.015 | 0.0069 | 0.6797 | 0.1929 | 0.701 | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9095.228 | 38.0799 | 10.5778 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648 | -21.3 | -17.1
6 | 95.8185 | 2.2879 | 0.7323 | 0.1153 | 0.1159 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0163 | 0.0157 | 0.0064 | 0.6747 | 0.1924 | 0.7014 | 8206.6735 | 34.3597 | 9.5444 | 9099.575 | 38.0981 | 10.5828 | 11924.6921 | 49.9263 | 13.8684 | -21.5 | -17.5
7 | 95.8171 | 2.2966 | 0.7312 | 0.115 | 0.116 | 0.0016 | 0.023 | 0.0165 | 0.0162 | 0.0046 | 0.6684 | 0.1939 | 0.7014 | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9100.7692 | 38.1031 | 10.5842 | 11926.0296 | 49.9319 | 13.87 | -21.5 | -17.2 |  |  | відсутні
8 | 95.8235 | 2.2867 | 0.7254 | 0.1141 | 0.1154 | 0.0016 | 0.0227 | 0.0163 | 0.0153 | 0.0069 | 0.6761 | 0.1961 | 0.7013 | 8204.8105 | 34.3519 | 9.5422 | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661 | -21.6 | -17.3
9 | [13 empty] | 8204.8105 | 34.3519 | 9.5422 | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
10 | [13 empty] | 8204.8105 | 34.3519 | 9.5422 | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661
11 | 95.8297 | 2.2777 | 0.7253 | 0.1135 | 0.1147 | 0.0017 | 0.0225 | 0.0161 | 0.0154 | 0.0071 | 0.6831 | 0.1934 | 0.7012 | 8203.5685 | 34.3467 | 9.5408 | 9096.2073 | 38.084 | 10.5789 | 11921.6587 | 49.9136 | 13.8649 | -20.6 | -16.6
12 | 95.8786 | 2.2445 | 0.7147 | 0.1116 | 0.1128 | 0.0015 | 0.0222 | 0.016 | 0.0153 | 0.007 | 0.6836 | 0.1922 | 0.7008 | 8199.3887 | 34.3292 | 9.5359 | 9091.717 | 38.0652 | 10.5737 | 11919.2941 | 49.9037 | 13.8621 | -21.4 | -17.2
13 | 95.8225 | 2.2774 | 0.7258 | 0.1138 | 0.1158 | 0.0016 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0069 | 0.6842 | 0.1953 | 0.7013 | 8204.3805 | 34.3501 | 9.5417 | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799 | 11921.7304 | 49.9139 | 13.865 | -20.6 | -16
14 | 95.8189 | 2.2785 | 0.7278 | 0.1148 | 0.1165 | 0.0017 | 0.0231 | 0.0166 | 0.016 | 0.0069 | 0.6861 | 0.193 | 0.7013 | 8204.7866 | 34.3518 | 9.5422 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11922.1364 | 49.9156 | 13.8654 | -21 | -16.3
15 | 95.8552 | 2.2544 | 0.7185 | 0.1136 | 0.1155 | 0.0017 | 0.0231 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0086 | 0.6866 | 0.1897 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11920.7272 | 49.9097 | 13.8638 | -21.1 | -16.3
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11920.7272 | 49.9097 | 13.8638
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11920.7272 | 49.9097 | 13.8638
18 | 95.8522 | 2.2774 | 0.7217 | 0.1128 | 0.1142 | 0.0015 | 0.0225 | 0.016 | 0.015 | 0.0032 | 0.6715 | 0.192 | 0.701 | 8204.07 | 34.3488 | 9.5413 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11923.9516 | 49.9232 | 13.8676 | -20 | -16.7 | 0 | 0.0035
19 | 95.7606 | 2.3306 | 0.7387 | 0.1145 | 0.1155 | 0.0016 | 0.0226 | 0.0161 | 0.0154 | 0.0069 | 0.6787 | 0.1988 | 0.7017 | 8208.847 | 34.3688 | 9.5469 | 9101.8679 | 38.1077 | 10.5855 | 11924.4532 | 49.9253 | 13.8681 | -22.2 | -17.7
20 | 95.7925 | 2.3049 | 0.731 | 0.1138 | 0.1151 | 0.0016 | 0.0227 | 0.0162 | 0.0165 | 0.0065 | 0.6822 | 0.197 | 0.7015 | 8206.363 | 34.3584 | 9.544 | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824 | 11922.9246 | 49.9189 | 13.8664 | -22 | -18
21 | 95.828 | 2.2843 | 0.7263 | 0.1133 | 0.1144 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0161 | 0.0162 | 0.0069 | 0.6788 | 0.1916 | 0.7012 | 8204.7388 | 34.3516 | 9.5421 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804 | 11923.1396 | 49.9198 | 13.8666 | -22.2 | -17.8 |  |  | відсутні
22 | 95.8926 | 2.2535 | 0.7147 | 0.1119 | 0.1118 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0153 | 0.0148 | 0.0068 | 0.6708 | 0.1847 | 0.7006 | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664 | -22.2 | -17.8
23 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664
24 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664
25 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664
26 | 95.9199 | 2.2312 | 0.712 | 0.1117 | 0.1119 | 0.0016 | 0.0219 | 0.0155 | 0.0151 | 0.0073 | 0.6705 | 0.1814 | 0.7004 | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742 | 11922.7096 | 49.918 | 13.8661 | -19.3 | -16
27 | 95.8441 | 2.2873 | 0.7273 | 0.1137 | 0.1134 | 0.0016 | 0.022 | 0.0155 | 0.0142 | 0.0048 | 0.6682 | 0.1877 | 0.701 | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11925.6474 | 49.9303 | 13.8695 | -19.6 | -15.8
28 | 95.8657 | 2.2698 | 0.7223 | 0.1132 | 0.1128 | 0.0016 | 0.022 | 0.0155 | 0.0145 | 0.0069 | 0.671 | 0.1848 | 0.7009 | 8203.3535 | 34.3458 | 9.5405 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11924.3338 | 49.9248 | 13.868 | -19.9 | -16.6
29 | 95.8574 | 2.2776 | 0.7241 | 0.1132 | 0.1128 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0148 | 0.0067 | 0.6685 | 0.1863 | 0.7009 | 8204.1895 | 34.3493 | 9.5415 | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798 | 11924.8831 | 49.9271 | 13.8686 | -19.9 | -16
30 | [13 empty] | 8204.1895 | 34.3493 | 9.5415 | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798 | 11924.8831 | 49.9271 | 13.8686
31 | [13 empty] | 8204.1895 | 34.3493 | 9.5415 | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798 | 11924.8831 | 49.9271 | 13.8686
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8202.5653 | 34.3425 | 9.5396 | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №612
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №612 |  | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Запорізька | ГРС м.Василівка | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС м.Вільнянськ | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС м.Гуляйполе | 9095.0608 | 38.0792 | 10.5776
Запорізька | ГРС м.Енергодар | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Запорізька | ГРС м.Кам`янка - Дніпровська | 9095.2041 | 38.0798 | 10.5777
Запорізька | ГРС м.Мелітополь (с.Семенівка) | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Запорізька | ГРС м.Михайлівка | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС м.Оріхів | 9095.0608 | 38.0792 | 10.5776
Запорізька | ГРС м.Пологи | 9095.0369 | 38.0791 | 10.5775
Запорізька | ГРС м.Токмак | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777
Запорізька | ГРС с.Високе | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС с.Димитрове | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС с.Дніпрорудне | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
Запорізька | ГРС с.Калініне (п/г Восход) | 9095.0608 | 38.0792 | 10.5776
Запорізька | ГРС с.Лежине | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС с.Мирне | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Запорізька | ГРС с.Новомиколаївка | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС с.Пришиб | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
Запорізька | ГРС с.Якимівка | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС смт.Новомиколаївка (райцентр) | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Запорізька | ГРС-3 м.Запоріжжя | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Запорізька | ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" ЗаТЕС | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785
Запорізька | ТОВ ВТФ "АЛЕКС i К "АГНКС | 9095.5624 | 38.0813 | 10.5781
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата