## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.5571 | 34.5853 | 9.607 | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416 | 11802.3074 | 49.4139 | 13.7261
2 | [13 empty] | 8260.5571 | 34.5853 | 9.607 | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416 | 11802.3074 | 49.4139 | 13.7261
3 | [13 empty] | 8260.5571 | 34.5853 | 9.607 | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416 | 11802.3074 | 49.4139 | 13.7261
4 | [13 empty] | 8260.5571 | 34.5853 | 9.607 | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416 | 11802.3074 | 49.4139 | 13.7261
5 | [13 empty] | 8260.5571 | 34.5853 | 9.607 | 9150.1625 | 38.3099 | 10.6416 | 11802.3074 | 49.4139 | 13.7261
6 | 94.7337 | 2.6136 | 0.9659 | 0.164 | 0.2362 | 0.0014 | 0.064 | 0.0525 | 0.1003 | 0.0049 | 0.6773 | 0.3862 | 0.7155 | 8316.4948 | 34.8195 | 9.6721 | 9212.5013 | 38.5709 | 10.7141 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006 | 9.8 | 0.7
7 | [13 empty] | 8316.4948 | 34.8195 | 9.6721 | 9212.5013 | 38.5709 | 10.7141 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006
8 | [13 empty] | 8316.4948 | 34.8195 | 9.6721 | 9212.5013 | 38.5709 | 10.7141 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006
9 | [13 empty] | 8316.4948 | 34.8195 | 9.6721 | 9212.5013 | 38.5709 | 10.7141 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006
10 | [13 empty] | 8316.4948 | 34.8195 | 9.6721 | 9212.5013 | 38.5709 | 10.7141 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006
11 | [13 empty] | 8316.4948 | 34.8195 | 9.6721 | 9212.5013 | 38.5709 | 10.7141 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006
12 | [13 empty] | 8316.4948 | 34.8195 | 9.6721 | 9212.5013 | 38.5709 | 10.7141 | 11952.3504 | 50.0421 | 13.9006
13 | 94.9948 | 2.494 | 0.8896 | 0.1547 | 0.2239 | 0.0012 | 0.0579 | 0.0452 | 0.0431 | 0.0093 | 0.7315 | 0.3548 | 0.7115 | 8272.3083 | 34.6345 | 9.6207 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659 | 11924.6204 | 49.926 | 13.8683 | 2.3 | -5.5
14 | [13 empty] | 8272.3083 | 34.6345 | 9.6207 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659 | 11924.6204 | 49.926 | 13.8683
15 | [13 empty] | 8272.3083 | 34.6345 | 9.6207 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659 | 11924.6204 | 49.926 | 13.8683
16 | [13 empty] | 8272.3083 | 34.6345 | 9.6207 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659 | 11924.6204 | 49.926 | 13.8683
17 | [13 empty] | 8272.3083 | 34.6345 | 9.6207 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659 | 11924.6204 | 49.926 | 13.8683
18 | [13 empty] | 8272.3083 | 34.6345 | 9.6207 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659 | 11924.6204 | 49.926 | 13.8683 |  |  | 0,000173 | 0.0002 | 0,000
19 | [13 empty] | 8272.3083 | 34.6345 | 9.6207 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659 | 11924.6204 | 49.926 | 13.8683
20 | 94.6398 | 2.6746 | 0.989 | 0.1746 | 0.2669 | 0.0015 | 0.0716 | 0.058 | 0.0847 | 0.0048 | 0.6546 | 0.3799 | 0.7166 | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152 | 4.2 | -3.7
21 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
22 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
23 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
24 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
25 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
26 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
27 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
28 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9228.7906 | 38.6391 | 10.7331 | 11964.9137 | 50.0947 | 13.9152
29 | 92.8953 | 3.6283 | 1.0126 | 0.1622 | 0.2662 | 0.0017 | 0.0767 | 0.0649 | 0.1207 | 0.0044 | 0.8054 | 0.9616 | 0.7311 | 8347.6403 | 34.9499 | 9.7083 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11864.5507 | 49.6745 | 13.7985 | 5.9 | -1.6
30 | [13 empty] | 8347.6403 | 34.9499 | 9.7083 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11864.5507 | 49.6745 | 13.7985
31 | [13 empty] | 8347.6403 | 34.9499 | 9.7083 | 9243.6946 | 38.7015 | 10.7504 | 11864.5507 | 49.6745 | 13.7985
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8307.2276 | 34.7807 | 9.6613 | 9202.016 | 38.527 | 10.7019
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9202.016 | 38.527 | 10.7019
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9202.3981 | 38.5286 | 10.7024
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9199.5559 | 38.5167 | 10.6991
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9199.1498 | 38.515 | 10.6986
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9199.4603 | 38.5163 | 10.699
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата