## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4915 | 2.3631 | 0.8086 | 0.1325 | 0.1718 | 0.0011 | 0.039 | 0.0316 | 0.0372 | 0.0051 | 0.6955 | 0.223 | 0.7058 | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9135.4496 | 38.2483 | 10.6245 | 11934.0548 | 49.9655 | 13.8793 | -8 | -15.3
2 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9135.4496 | 38.2483 | 10.6245 | 11934.0548 | 49.9655 | 13.8793
3 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9135.4496 | 38.2483 | 10.6245 | 11934.0548 | 49.9655 | 13.8793
4 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9135.4496 | 38.2483 | 10.6245 | 11934.0548 | 49.9655 | 13.8793
5 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9135.4496 | 38.2483 | 10.6245 | 11934.0548 | 49.9655 | 13.8793
6 | 96.0838 | 2.1093 | 0.6524 | 0.1053 | 0.1043 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0124 | 0.0052 | 0.7304 | 0.1612 | 0.6987 | 8176.9133 | 34.2351 | 9.5098 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409 | 11900.2104 | 49.8238 | 13.8399 | -13.4 | -17
7 | [13 empty] | 8176.9133 | 34.2351 | 9.5098 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409 | 11900.2104 | 49.8238 | 13.8399
8 | [13 empty] | 8176.9133 | 34.2351 | 9.5098 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409 | 11900.2104 | 49.8238 | 13.8399
9 | [13 empty] | 8176.9133 | 34.2351 | 9.5098 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409 | 11900.2104 | 49.8238 | 13.8399
10 | [13 empty] | 8176.9133 | 34.2351 | 9.5098 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409 | 11900.2104 | 49.8238 | 13.8399
11 | [13 empty] | 8176.9133 | 34.2351 | 9.5098 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409 | 11900.2104 | 49.8238 | 13.8399 |  |  | 0,000245 | 0.00019 | 0,000
12 | [13 empty] | 8176.9133 | 34.2351 | 9.5098 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409 | 11900.2104 | 49.8238 | 13.8399
13 | 96.2836 | 1.9955 | 0.6095 | 0.0965 | 0.0925 | 0.0018 | 0.0174 | 0.0118 | 0.0083 | 0.0053 | 0.7261 | 0.1517 | 0.6968 | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11891.6597 | 49.788 | 13.83 | -17.3 | -19.4
14 | [13 empty] | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11891.6597 | 49.788 | 13.83
15 | [13 empty] | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11891.6597 | 49.788 | 13.83
16 | [13 empty] | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11891.6597 | 49.788 | 13.83
17 | [13 empty] | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11891.6597 | 49.788 | 13.83
18 | [13 empty] | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11891.6597 | 49.788 | 13.83 | -15.2 | -19.3
19 | [13 empty] | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11891.6597 | 49.788 | 13.83
20 | 96.1499 | 2.1036 | 0.6386 | 0.1168 | 0.1008 | 0.0131 | 0.0189 | 0.0276 | 0.0278 |  | 0.679 | 0.1239 | 0.6989 | 8194.9461 | 34.3106 | 9.5307 | 9087.37 | 38.047 | 10.5686 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
21 | 96.1097 | 2.1408 | 0.6073 | 0.119 | 0.105 | 0.0076 | 0.0212 | 0.0182 | 0.0268 |  | 0.6739 | 0.1705 | 0.6991 | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
22 | 96.1977 | 2.1158 | 0.5816 | 0.1181 | 0.1032 | 0.0063 | 0.0284 | 0.0167 | 0.024 |  | 0.6726 | 0.1356 | 0.6982 | 8185.7267 | 34.272 | 9.52 | 9077.4579 | 38.0055 | 10.5571 | 11922.7574 | 49.9182 | 13.8662
23 | 96.2313 | 2.0742 | 0.5355 | 0.1166 | 0.1002 | 0.012 | 0.0207 | 0.0387 | 0.0415 |  | 0.6819 | 0.1474 | 0.6985 | 8185.2251 | 34.2699 | 9.5194 | 9076.8607 | 38.003 | 10.5564 | 11919.3897 | 49.9041 | 13.8623
24 | 96.1716 | 2.1082 | 0.5675 | 0.119 | 0.1067 | 0.0226 | 0.0258 | 0.0356 | 0.025 |  | 0.6757 | 0.1423 | 0.6989 | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9083.9306 | 38.0326 | 10.5646 | 11924.8592 | 49.927 | 13.8686
25 | 96.0549 | 2.1349 | 0.6581 | 0.1193 | 0.1093 | 0.0086 | 0.0284 | 0.0216 | 0.026 |  | 0.6814 | 0.1575 | 0.6998 | 8197.6929 | 34.3221 | 9.5339 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11925.2653 | 49.9287 | 13.8691
26 | 95.9461 | 2.1969 | 0.655 | 0.1264 | 0.1343 | 0.0136 | 0.0346 | 0.0376 | 0.0234 |  | 0.6731 | 0.159 | 0.7013 | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9107.2419 | 38.1302 | 10.5917 | 11935.4401 | 49.9713 | 13.8809 | -13.2 | -16.4
27 | 96.0214 | 2.1713 | 0.6147 | 0.125 | 0.1305 | 0.0062 | 0.0297 | 0.0306 | 0.0238 |  | 0.6848 | 0.162 | 0.7002 | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9092.8873 | 38.0701 | 10.575 | 11925.6474 | 49.9303 | 13.8695
28 | 96.0982 | 2.1198 | 0.6458 | 0.1192 | 0.1119 | 0.0054 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0274 |  | 0.6756 | 0.1455 | 0.6995 | 8197.048 | 34.3194 | 9.5332 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11927.5343 | 49.9382 | 13.8717
29 | 95.8942 | 2.2347 | 0.6525 | 0.1262 | 0.1322 | 0.0093 | 0.0355 | 0.0319 | 0.0339 |  | 0.6619 | 0.1877 | 0.7018 | 8214.8181 | 34.3938 | 9.5538 | 9108.5078 | 38.1355 | 10.5932 | 11932.6456 | 49.9596 | 13.8777
30 | 96.0889 | 2.1713 | 0.5749 | 0.1191 | 0.1106 | 0.007 | 0.035 | 0.0235 | 0.0291 |  | 0.6726 | 0.168 | 0.6994 | 8192.3905 | 34.2999 | 9.5278 | 9084.5038 | 38.035 | 10.5653 | 11921.3243 | 49.9122 | 13.8645
31 | 96.0847 | 2.1578 | 0.5919 | 0.1215 | 0.1199 | 0.0116 | 0.0322 | 0.0352 | 0.0215 |  | 0.6691 | 0.1546 | 0.6997 | 8198.1228 | 34.3239 | 9.5344 | 9090.6899 | 38.0609 | 10.5725 | 11927.3671 | 49.9375 | 13.8715
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8193.2503 | 34.3035 | 9.5288 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата