## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9061.0969 | 37.937 | 10.5381 | 11846.8999 | 49.6006 | 13.7779
2 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9061.0969 | 37.937 | 10.5381 | 11846.8999 | 49.6006 | 13.7779
3 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9061.0969 | 37.937 | 10.5381 | 11846.8999 | 49.6006 | 13.7779
4 | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9061.0969 | 37.937 | 10.5381 | 11846.8999 | 49.6006 | 13.7779
5 | 93.8298 | 3.132 | 0.8398 | 0.1123 | 0.1378 | 0.0006 | 0.0327 | 0.0251 | 0.047 | 0.0043 | 1.0643 | 0.7743 | 0.7179 | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818 | 11784.9194 | 49.3411 | 13.7059 | -8.4 | -9.7 | 0,0001 | 0.0003 | 0
6 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818 | 11784.9194 | 49.3411 | 13.7059
7 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818 | 11784.9194 | 49.3411 | 13.7059
8 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818 | 11784.9194 | 49.3411 | 13.7059
9 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818 | 11784.9194 | 49.3411 | 13.7059
10 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818 | 11784.9194 | 49.3411 | 13.7059
11 | [13 empty] | 8212.5013 | 34.3841 | 9.5511 | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818 | 11784.9194 | 49.3411 | 13.7059
12 | 93.7827 | 3.1727 | 0.8424 | 0.1123 | 0.1382 | 0.0023 | 0.0333 | 0.0255 | 0.0159 | 0.0055 | 1.0823 | 0.7869 | 0.7176 | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11775.6522 | 49.3023 | 13.6951 | -8.3
13 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11775.6522 | 49.3023 | 13.6951
14 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11775.6522 | 49.3023 | 13.6951
15 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11775.6522 | 49.3023 | 13.6951
16 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11775.6522 | 49.3023 | 13.6951
17 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11775.6522 | 49.3023 | 13.6951
18 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11775.6522 | 49.3023 | 13.6951
19 | 93.7358 | 3.1948 | 0.8488 | 0.1129 | 0.1392 | 0.0026 | 0.0337 | 0.0258 | 0.0194 | 0.0053 | 1.0899 | 0.7918 | 0.7181 | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11775.8194 | 49.303 | 13.6953 | -8.4
20 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11775.8194 | 49.303 | 13.6953
21 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11775.8194 | 49.303 | 13.6953
22 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11775.8194 | 49.303 | 13.6953
23 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11775.8194 | 49.303 | 13.6953
24 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11775.8194 | 49.303 | 13.6953
25 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11775.8194 | 49.303 | 13.6953
26 | 92.3111 | 3.8138 | 0.9672 | 0.1177 | 0.1617 | 0.0062 | 0.0414 | 0.0324 | 0.0406 | 0.0041 | 1.304 | 1.1998 | 0.7304 | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972 | 11700.6785 | 48.9884 | 13.6079 | -8.1
27 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972 | 11700.6785 | 48.9884 | 13.6079
28 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972 | 11700.6785 | 48.9884 | 13.6079
29 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972 | 11700.6785 | 48.9884 | 13.6079
30 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972 | 11700.6785 | 48.9884 | 13.6079
31 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972 | 11700.6785 | 48.9884 | 13.6079
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9090.7855 | 38.0613 | 10.5726
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9090.7855 | 38.0613 | 10.5726
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9093.4605 | 38.0725 | 10.5757
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9093.0067 | 38.0706 | 10.5752
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата