## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8073.2064 | 33.8009 | 9.3891 | 8946.5464 | 37.4574 | 10.4048 | 11587.776 | 48.5157 | 13.4766
2 | [13 empty] | 8073.2064 | 33.8009 | 9.3891 | 8946.5464 | 37.4574 | 10.4048 | 11587.776 | 48.5157 | 13.4766
3 | [13 empty] | 8073.2064 | 33.8009 | 9.3891 | 8946.5464 | 37.4574 | 10.4048 | 11587.776 | 48.5157 | 13.4766
4 | [13 empty] | 8073.2064 | 33.8009 | 9.3891 | 8946.5464 | 37.4574 | 10.4048 | 11587.776 | 48.5157 | 13.4766
5 | 93.677 | 2.9824 | 0.4932 | 0.0668 | 0.0823 | 0.0018 | 0.0206 | 0.0163 | 0.0026 | 0.0068 | 1.7779 | 0.8723 | 0.7142 | 8057.7531 | 33.7362 | 9.3712 | 8930.4243 | 37.3899 | 10.3861 | 11597.6165 | 48.5569 | 13.488 | -0.3 | -8.1 | 0,0002 | 0.0003 | 0
6 | [13 empty] | 8057.7531 | 33.7362 | 9.3712 | 8930.4243 | 37.3899 | 10.3861 | 11597.6165 | 48.5569 | 13.488
7 | [13 empty] | 8057.7531 | 33.7362 | 9.3712 | 8930.4243 | 37.3899 | 10.3861 | 11597.6165 | 48.5569 | 13.488
8 | [13 empty] | 8057.7531 | 33.7362 | 9.3712 | 8930.4243 | 37.3899 | 10.3861 | 11597.6165 | 48.5569 | 13.488
9 | [13 empty] | 8057.7531 | 33.7362 | 9.3712 | 8930.4243 | 37.3899 | 10.3861 | 11597.6165 | 48.5569 | 13.488
10 | [13 empty] | 8057.7531 | 33.7362 | 9.3712 | 8930.4243 | 37.3899 | 10.3861 | 11597.6165 | 48.5569 | 13.488
11 | [13 empty] | 8057.7531 | 33.7362 | 9.3712 | 8930.4243 | 37.3899 | 10.3861 | 11597.6165 | 48.5569 | 13.488
12 | 93.2263 | 3.1668 | 0.4772 | 0.0622 | 0.0777 | 0.0044 | 0.0191 | 0.0148 | 0.0515 | 0.0053 | 1.7572 | 1.1375 | 0.7193 | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8933.4338 | 37.4025 | 10.3896 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443 | -3.2
13 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8933.4338 | 37.4025 | 10.3896 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
14 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8933.4338 | 37.4025 | 10.3896 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
15 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8933.4338 | 37.4025 | 10.3896 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
16 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8933.4338 | 37.4025 | 10.3896 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
17 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8933.4338 | 37.4025 | 10.3896 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
18 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8933.4338 | 37.4025 | 10.3896 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
19 | 93.2989 | 3.2289 | 0.5259 | 0.0682 | 0.0876 | 0.0045 | 0.0217 | 0.017 | 0.0433 | 0.0053 | 1.6387 | 1.06 | 0.7189 | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242 | 11601.7246 | 48.5741 | 13.4928 | -3.1
20 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242 | 11601.7246 | 48.5741 | 13.4928
21 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242 | 11601.7246 | 48.5741 | 13.4928
22 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242 | 11601.7246 | 48.5741 | 13.4928
23 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242 | 11601.7246 | 48.5741 | 13.4928
24 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242 | 11601.7246 | 48.5741 | 13.4928
25 | [13 empty] | 8088.4925 | 33.8649 | 9.4069 | 8963.194 | 37.5271 | 10.4242 | 11601.7246 | 48.5741 | 13.4928
26 | 92.7295 | 3.4797 | 0.5352 | 0.0656 | 0.0909 | 0.0066 | 0.0238 | 0.0186 | 0.0451 | 0.0058 | 1.7659 | 1.2333 | 0.7233 | 8083.429 | 33.8437 | 9.401 | 8956.7332 | 37.5001 | 10.4167 | 11557.8486 | 48.3904 | 13.4418 | -3.8
27 | [13 empty] | 8083.429 | 33.8437 | 9.401 | 8956.7332 | 37.5001 | 10.4167 | 11557.8486 | 48.3904 | 13.4418
28 | [13 empty] | 8083.429 | 33.8437 | 9.401 | 8956.7332 | 37.5001 | 10.4167 | 11557.8486 | 48.3904 | 13.4418
29 | [13 empty] | 8083.429 | 33.8437 | 9.401 | 8956.7332 | 37.5001 | 10.4167 | 11557.8486 | 48.3904 | 13.4418
30 | [13 empty] | 8083.429 | 33.8437 | 9.401 | 8956.7332 | 37.5001 | 10.4167 | 11557.8486 | 48.3904 | 13.4418
31 | [13 empty] | 8083.429 | 33.8437 | 9.401 | 8956.7332 | 37.5001 | 10.4167 | 11557.8486 | 48.3904 | 13.4418
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8072.8242 | 33.7993 | 9.3887 | 8946.1165 | 37.4556 | 10.4043
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 8946.1165 | 37.4556 | 10.4043
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 8946.1881 | 37.4559 | 10.4044
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 8946.212 | 37.456 | 10.4044
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата