## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №641 | [18 empty] | Маршрут №641
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.456 | 3.4401 | 0.682 | 0.0508 | 0.0629 | 0.0026 | 0.013 | 0.0145 | 0.0103 |  | 2.9357 | 0.3321 | 0.7179 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
2 | 92.463 | 3.3841 | 0.6962 | 0.0553 | 0.0697 | 0.0025 | 0.0148 | 0.0155 | 0.0104 |  | 2.9472 | 0.3413 | 0.7181 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
3 | 92.5018 | 3.4131 | 0.7013 | 0.0529 | 0.0628 | 0.0024 | 0.0135 | 0.0138 | 0.0099 |  | 2.8155 | 0.413 | 0.7183 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
4 | 92.4952 | 3.4088 | 0.6932 | 0.0524 | 0.064 | 0.0023 | 0.014 | 0.0145 | 0.0105 |  | 2.8792 | 0.3659 | 0.718 | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
5 | 92.7719 | 3.2892 | 0.6811 | 0.0606 | 0.0776 | 0.0006 | 0.0136 | 0.0107 | 0.0083 | 0.008 | 2.7349 | 0.3435 | 0.7164 | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
6 | 92.6593 | 3.3638 | 0.7008 | 0.0529 | 0.0618 | 0.0023 | 0.0135 | 0.013 | 0.01 |  | 2.7167 | 0.4059 | 0.7174 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
7 | 92.7285 | 3.3771 | 0.7071 | 0.0558 | 0.0648 | 0.0023 | 0.014 | 0.0141 | 0.0097 |  | 2.6542 | 0.3724 | 0.717 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
8 | 92.2005 | 3.4389 | 0.7126 | 0.053 | 0.0697 | 0.0023 | 0.016 | 0.0159 | 0.01 |  | 3.1377 | 0.3434 | 0.7196 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
9 | 92.1023 | 3.4017 | 0.7272 | 0.0654 | 0.0979 | 0.0024 | 0.0227 | 0.0235 | 0.0138 |  | 3.2865 | 0.2566 | 0.7205 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
10 | 92.2784 | 3.379 | 0.7152 | 0.061 | 0.0867 | 0.0024 | 0.0192 | 0.0224 | 0.0127 |  | 3.1256 | 0.2974 | 0.7194 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
11 | 92.1114 | 3.5093 | 0.7057 | 0.051 | 0.0663 | 0.0025 | 0.0153 | 0.0169 | 0.0106 |  | 3.1704 | 0.3406 | 0.72 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
12 | 92.1677 | 3.4936 | 0.7043 | 0.0554 | 0.0759 | 0.0003 | 0.0164 | 0.0129 | 0.0063 | 0.0069 | 3.1271 | 0.3332 | 0.7196 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
13 | 91.4232 | 4.0564 | 0.7593 | 0.0482 | 0.0605 | 0.0023 | 0.0132 | 0.0141 | 0.0107 |  | 3.1638 | 0.4483 | 0.7248 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
14 | 91.6789 | 3.7947 | 0.7136 | 0.0417 | 0.0519 | 0.0024 | 0.0119 | 0.014 | 0.0101 |  | 3.2495 | 0.4313 | 0.7226 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
15 | 91.9117 | 3.6724 | 0.7188 | 0.0478 | 0.0622 | 0.0022 | 0.0131 | 0.015 | 0.0104 |  | 3.1099 | 0.4365 | 0.7217 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
16 | 92.0308 | 3.6038 | 0.6785 | 0.0434 | 0.0537 | 0.0024 | 0.0128 | 0.012 | 0.0101 |  | 3.1123 | 0.4402 | 0.7206 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
17 | 91.8292 | 3.6534 | 0.6923 | 0.043 | 0.0549 | 0.0025 | 0.0127 | 0.0125 | 0.0103 |  | 3.2755 | 0.4137 | 0.7216 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
18 | 92.1095 | 3.5782 | 0.676 | 0.0433 | 0.0557 | 0.0026 | 0.0136 | 0.0151 | 0.0111 |  | 3.1029 | 0.392 | 0.7199 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
19 | 92.2065 | 3.5758 | 0.6781 | 0.0441 | 0.0569 | 0.0006 | 0.0131 | 0.0101 | 0.009 | 0.0085 | 3.0123 | 0.385 | 0.7193 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
20 | 92.1207 | 3.5443 | 0.6692 | 0.0413 | 0.052 | 0.0023 | 0.0129 | 0.0146 | 0.0101 |  | 3.0891 | 0.4435 | 0.72 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
21 | 92.3442 | 3.4832 | 0.6584 | 0.0432 | 0.057 | 0.0022 | 0.0154 | 0.0164 | 0.0109 |  | 2.9171 | 0.452 | 0.719 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
22 | 92.2743 | 3.5097 | 0.6452 | 0.0413 | 0.0556 | 0.0024 | 0.0145 | 0.0138 | 0.0102 |  | 2.994 | 0.439 | 0.7191 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
23 | 92.4114 | 3.4598 | 0.654 | 0.0429 | 0.0571 | 0.0024 | 0.0143 | 0.0159 | 0.0112 |  | 2.9018 | 0.4292 | 0.7185 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
24 | 92.3671 | 3.4463 | 0.6584 | 0.0422 | 0.0559 | 0.0025 | 0.0145 | 0.0158 | 0.0115 |  | 2.9943 | 0.3915 | 0.7184 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | 92.3625 | 3.4488 | 0.6596 | 0.043 | 0.0561 | 0.0025 | 0.0144 | 0.0147 | 0.0114 |  | 3.0185 | 0.3685 | 0.7183 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
26 | 92.3562 | 3.4059 | 0.6595 | 0.0427 | 0.0553 | 0.0025 | 0.0143 | 0.0147 | 0.0115 |  | 3.0877 | 0.3497 | 0.7182 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
27 | 92.3119 | 3.4765 | 0.6569 | 0.0428 | 0.0562 | 0.0004 | 0.0131 | 0.0105 | 0.0063 | 0.0082 | 3.0592 | 0.358 | 0.7182 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
28 | 92.4052 | 3.4246 | 0.6617 | 0.0424 | 0.0556 | 0.0025 | 0.0147 | 0.0144 | 0.0112 |  | 2.97 | 0.3977 | 0.7183 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
29 | 92.3984 | 3.4233 | 0.6615 | 0.0431 | 0.058 | 0.0024 | 0.0149 | 0.0156 | 0.0115 |  | 3.0072 | 0.3641 | 0.7181 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
30 | 92.1924 | 3.4462 | 0.6507 | 0.0384 | 0.0535 | 0.0025 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0113 |  | 3.2912 | 0.2842 | 0.7184 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
31 | 91.9589 | 3.5038 | 0.6586 | 0.0388 | 0.0566 | 0.0024 | 0.0139 | 0.0164 | 0.0133 |  | 3.449 | 0.2883 | 0.7198 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11496.1309 | 48.132 | 13.37
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8046.0735 | 33.6873 | 9.3576 | 8919.3658 | 37.3436 | 10.3732
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №641
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №641 |  | 8919.3658 | 37.3436 | 10.3732
Луганська | Старобільськ | 8919.3658 | 37.3436 | 10.3732
Луганська | Технікум | 8919.2224 | 37.343 | 10.3731
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата