## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.0794 | 34.5833 | 9.6065 | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334 | 11574.329 | 48.4594 | 13.4609
2 | [13 empty] | 8260.0794 | 34.5833 | 9.6065 | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334 | 11574.329 | 48.4594 | 13.4609
3 | [13 empty] | 8260.0794 | 34.5833 | 9.6065 | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334 | 11574.329 | 48.4594 | 13.4609
4 | [13 empty] | 8260.0794 | 34.5833 | 9.6065 | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334 | 11574.329 | 48.4594 | 13.4609
5 | [13 empty] | 8260.0794 | 34.5833 | 9.6065 | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334 | 11574.329 | 48.4594 | 13.4609
6 | 88.4374 | 3.5103 | 1.6273 | 0.2226 | 0.4226 | 0.0051 | 0.1096 | 0.0826 | 0.102 | 0.0091 | 3.6569 | 1.8145 | 0.7663 | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798 | -10 | -13.7
7 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798
8 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798
9 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798
10 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798
11 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798
12 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798
13 | [13 empty] | 8167.5983 | 34.1961 | 9.4989 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11332.5931 | 47.4473 | 13.1798
14 | 91.9217 | 3.6381 | 0.6846 | 0.0416 | 0.0547 | 0.0027 | 0.0151 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0077 | 3.1733 | 0.4395 | 0.7212 | 8035.3493 | 33.6424 | 9.3451 | 8903.4108 | 37.2768 | 10.3547 | 11505.9235 | 48.173 | 13.3814 | -9.5 | -11.3 | 0,0001 | 0.0002 | відс
15 | [13 empty] | 8035.3493 | 33.6424 | 9.3451 | 8903.4108 | 37.2768 | 10.3547 | 11505.9235 | 48.173 | 13.3814
16 | [13 empty] | 8035.3493 | 33.6424 | 9.3451 | 8903.4108 | 37.2768 | 10.3547 | 11505.9235 | 48.173 | 13.3814
17 | [13 empty] | 8035.3493 | 33.6424 | 9.3451 | 8903.4108 | 37.2768 | 10.3547 | 11505.9235 | 48.173 | 13.3814
18 | [13 empty] | 8035.3493 | 33.6424 | 9.3451 | 8903.4108 | 37.2768 | 10.3547 | 11505.9235 | 48.173 | 13.3814
19 | 92.4469 | 3.4449 | 0.6533 | 0.0415 | 0.0553 | 0.0071 | 0.0151 | 0.011 | 0.0144 | 0.0107 | 2.8423 | 0.4575 | 0.7185 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261 | -9.8 | -12.7
20 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
21 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
22 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
23 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
24 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
25 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
26 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.5474 | 37.3318 | 10.3699 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
27 | 92.074 | 3.4301 | 0.6526 | 0.0372 | 0.0542 | 0.0021 | 0.0133 | 0.0107 | 0.0231 | 0.0096 | 3.4711 | 0.222 | 0.7188 | 8014.1159 | 33.5535 | 9.3204 | 8880.4339 | 37.1806 | 10.3279 | 11495.4621 | 48.1292 | 13.3692 | -9.9 | -12.5
28 | [13 empty] | 8014.1159 | 33.5535 | 9.3204 | 8880.4339 | 37.1806 | 10.3279 | 11495.4621 | 48.1292 | 13.3692
29 | [13 empty] | 8014.1159 | 33.5535 | 9.3204 | 8880.4339 | 37.1806 | 10.3279 | 11495.4621 | 48.1292 | 13.3692
30 | [13 empty] | 8014.1159 | 33.5535 | 9.3204 | 8880.4339 | 37.1806 | 10.3279 | 11495.4621 | 48.1292 | 13.3692
31 | [13 empty] | 8014.1159 | 33.5535 | 9.3204 | 8880.4339 | 37.1806 | 10.3279 | 11495.4621 | 48.1292 | 13.3692
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8094.7503 | 33.8911 | 9.4142 | 8965.8213 | 37.5381 | 10.4273
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 8965.8213 | 37.5381 | 10.4273
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 8965.8213 | 37.5381 | 10.4273
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата