## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.5152 | 4.1809 | 0.9571 | 0.1247 | 0.1871 | 0.0039 | 0.0524 | 0.0442 | 0.0673 | 0.0112 | 1.912 | 0.9439 | 0.7344 | 8239.4431 | 34.4969 | 9.5825 | 9128.4753 | 38.2191 | 10.6164 | 11690.3126 | 48.945 | 13.5958
2 | [13 empty] | 8239.4431 | 34.4969 | 9.5825 | 9128.4753 | 38.2191 | 10.6164 | 11690.3126 | 48.945 | 13.5958
3 | [13 empty] | 8239.4431 | 34.4969 | 9.5825 | 9128.4753 | 38.2191 | 10.6164 | 11690.3126 | 48.945 | 13.5958
4 | 91.5097 | 4.1738 | 0.9563 | 0.1247 | 0.1869 | 0.0039 | 0.0522 | 0.0441 | 0.0666 | 0.0166 | 1.9231 | 0.9421 | 0.7344 | 8237.4129 | 34.4884 | 9.5801 | 9126.2541 | 38.2098 | 10.6138 | 11687.542 | 48.9334 | 13.5926
5 | 91.1275 | 4.4046 | 0.9854 | 0.1237 | 0.1902 | 0.0041 | 0.0535 | 0.0449 | 0.0663 | 0.0093 | 1.9645 | 1.0258 | 0.7373 | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9136.1423 | 38.2512 | 10.6253 | 11677.0327 | 48.8894 | 13.5804 |  |  |  |  | відсут.
6 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9136.1423 | 38.2512 | 10.6253 | 11677.0327 | 48.8894 | 13.5804 |  |  | менше 0,006 | 0.00011
7 | 90.8776 | 4.447 | 1.031 | 0.1318 | 0.2027 | 0.0042 | 0.0561 | 0.0466 | 0.0727 | 0.0078 | 2.0609 | 1.0615 | 0.7396 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9140.8476 | 38.2709 | 10.6308 | 11664.6605 | 48.8376 | 13.566 | -8.5 | -6.8
8 | 91.1074 | 4.3944 | 0.9837 | 0.1266 | 0.1954 | 0.0041 | 0.054 | 0.0452 | 0.0705 | 0.0145 | 1.987 | 1.0173 | 0.7376 | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11675.8146 | 48.8843 | 13.579
9 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11675.8146 | 48.8843 | 13.579
10 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11675.8146 | 48.8843 | 13.579
11 | 91.0942 | 4.4556 | 1.0147 | 0.1277 | 0.1972 | 0.0042 | 0.0556 | 0.0467 | 0.0729 | 0.0051 | 1.8811 | 1.045 | 0.7382 | 8264.3786 | 34.6013 | 9.6115 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11693.9191 | 48.9601 | 13.6
12 | 91.1968 | 4.3774 | 0.9898 | 0.1248 | 0.1932 | 0.0041 | 0.0545 | 0.0459 | 0.0716 | 0.0107 | 1.9025 | 1.0287 | 0.7372 | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
13 | 91.9821 | 4.1663 | 1.0633 | 0.149 | 0.2201 | 0.005 | 0.0631 | 0.0518 | 0.0817 | 0.0107 | 1.2876 | 0.9193 | 0.7341 | 8323.5647 | 34.8491 | 9.6803 | 9220.5982 | 38.6048 | 10.7236 | 11811.0492 | 49.4505 | 13.7363
14 | 91.251 | 4.3536 | 0.9958 | 0.1246 | 0.1924 | 0.004 | 0.0539 | 0.0454 | 0.0708 | 0.0084 | 1.8669 | 1.0332 | 0.7369 | 8254.5382 | 34.5601 | 9.6 | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351 | 11690.7186 | 48.9467 | 13.5963
15 | [13 empty] | 8254.5382 | 34.5601 | 9.6 | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351 | 11690.7186 | 48.9467 | 13.5963 | -7.7 | -6.4
16 | [13 empty] | 8254.5382 | 34.5601 | 9.6 | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351 | 11690.7186 | 48.9467 | 13.5963
17 | [13 empty] | 8254.5382 | 34.5601 | 9.6 | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351 | 11690.7186 | 48.9467 | 13.5963
18 | 91.0967 | 4.4795 | 0.9931 | 0.1257 | 0.1952 | 0.0041 | 0.0559 | 0.0472 | 0.0692 | 0.0243 | 1.8625 | 1.0467 | 0.738 | 8261.2736 | 34.5883 | 9.6079 | 9151.6434 | 38.3161 | 10.6434 | 11691.4352 | 48.9497 | 13.5971
19 | 91.1274 | 4.3986 | 0.9728 | 0.1251 | 0.1944 | 0.0041 | 0.0553 | 0.0464 | 0.0693 | 0.0335 | 1.9462 | 1.0269 | 0.7375 | 8247.3012 | 34.5298 | 9.5916 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11676.1012 | 48.8855 | 13.5793
20 | 91.3689 | 4.256 | 0.9548 | 0.1237 | 0.1882 | 0.0039 | 0.0529 | 0.0444 | 0.0672 | 0.0259 | 1.9506 | 0.9635 | 0.7373 | 8238.225 | 34.4918 | 9.5811 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
21 | 91.4378 | 4.2772 | 0.947 | 0.1223 | 0.1851 | 0.0039 | 0.0521 | 0.0438 | 0.0665 | 0.0247 | 1.8836 | 0.9561 | 0.7348 | 8243.2169 | 34.5127 | 9.5869 | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211 | 11692.1517 | 48.9527 | 13.598
22 | 91.5091 | 4.2479 | 0.963 | 0.1185 | 0.1825 | 0.0042 | 0.0498 | 0.0396 | 0.0591 | 0.006 | 1.854 | 0.9662 | 0.7342 | 8241.4255 | 34.5052 | 9.5848 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
23 | [13 empty] | 8241.4255 | 34.5052 | 9.5848 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
24 | [13 empty] | 8241.4255 | 34.5052 | 9.5848 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
25 | [13 empty] | 8241.4255 | 34.5052 | 9.5848 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
26 | 90.9708 | 4.524 | 1.0558 | 0.1268 | 0.1981 | 0.0046 | 0.0537 | 0.0423 | 0.0585 | 0.0053 | 1.8958 | 1.0642 | 0.7388 | 8265.1429 | 34.6045 | 9.6124 | 9155.6799 | 38.333 | 10.6481 | 11689.9065 | 48.9433 | 13.5954 | -9 | -8.1
27 | 91.255 | 4.3621 | 1.0001 | 0.1219 | 0.1916 | 0.0044 | 0.0524 | 0.0416 | 0.0649 | 0.006 | 1.8675 | 1.0327 | 0.7367 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321 | 11689.5483 | 48.9418 | 13.5949
28 | 91.2757 | 4.3437 | 0.996 | 0.1205 | 0.1914 | 0.0044 | 0.0535 | 0.0427 | 0.0715 | 0.0051 | 1.8797 | 1.0157 | 0.7366 | 8253.2007 | 34.5545 | 9.5985 | 9143.0927 | 38.2803 | 10.6334 | 11691.6979 | 48.9508 | 13.5974
29 | 91.2777 | 4.3506 | 0.9808 | 0.1201 | 0.1898 | 0.0044 | 0.0521 | 0.0415 | 0.0655 | 0.0052 | 1.8889 | 1.0235 | 0.7363 | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9136.9305 | 38.2545 | 10.6263 | 11685.9895 | 48.9269 | 13.5908
30 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9136.9305 | 38.2545 | 10.6263 | 11685.9895 | 48.9269 | 13.5908
31 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9136.9305 | 38.2545 | 10.6263 | 11685.9895 | 48.9269 | 13.5908
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8250.3345 | 34.5425 | 9.5951 | 9140.0116 | 38.2674 | 10.6298
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9140.0116 | 38.2674 | 10.6298
Полтавська | ГРС Диканька | 9140.0116 | 38.2674 | 10.6298
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата