## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8293.8283 | 34.7246 | 9.6457 | 9189.7393 | 38.4756 | 10.6877 | 11814.6558 | 49.4656 | 13.7404
2 | [13 empty] | 8293.8283 | 34.7246 | 9.6457 | 9189.7393 | 38.4756 | 10.6877 | 11814.6558 | 49.4656 | 13.7404
3 | [13 empty] | 8293.8283 | 34.7246 | 9.6457 | 9189.7393 | 38.4756 | 10.6877 | 11814.6558 | 49.4656 | 13.7404
4 | [13 empty] | 8293.8283 | 34.7246 | 9.6457 | 9189.7393 | 38.4756 | 10.6877 | 11814.6558 | 49.4656 | 13.7404
5 | [13 empty] | 8293.8283 | 34.7246 | 9.6457 | 9189.7393 | 38.4756 | 10.6877 | 11814.6558 | 49.4656 | 13.7404 |  |  | менше 0,006 | 0.00011 | відсут.
6 | 91.2387 | 4.5119 | 1.1205 | 0.1547 | 0.2262 | 0.0046 | 0.0654 | 0.0534 | 0.0913 | 0.0297 | 1.1402 | 1.3633 | 0.7419 | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9230.0565 | 38.6444 | 10.7346 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774 | -4.3 | -9.1
7 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9230.0565 | 38.6444 | 10.7346 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
8 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9230.0565 | 38.6444 | 10.7346 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
9 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9230.0565 | 38.6444 | 10.7346 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
10 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9230.0565 | 38.6444 | 10.7346 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
11 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9230.0565 | 38.6444 | 10.7346 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
12 | 91.3293 | 4.4975 | 1.1137 | 0.1539 | 0.2254 | 0.0046 | 0.0654 | 0.0532 | 0.0902 | 0.0145 | 1.1057 | 1.3466 | 0.7412 | 8336.1518 | 34.9018 | 9.6949 | 9233.3287 | 38.6581 | 10.7384 | 11770.111 | 49.2791 | 13.6886 | -2.9 | -5.7
13 | [13 empty] | 8336.1518 | 34.9018 | 9.6949 | 9233.3287 | 38.6581 | 10.7384 | 11770.111 | 49.2791 | 13.6886
14 | [13 empty] | 8336.1518 | 34.9018 | 9.6949 | 9233.3287 | 38.6581 | 10.7384 | 11770.111 | 49.2791 | 13.6886
15 | [13 empty] | 8336.1518 | 34.9018 | 9.6949 | 9233.3287 | 38.6581 | 10.7384 | 11770.111 | 49.2791 | 13.6886
16 | [13 empty] | 8336.1518 | 34.9018 | 9.6949 | 9233.3287 | 38.6581 | 10.7384 | 11770.111 | 49.2791 | 13.6886
17 | [13 empty] | 8336.1518 | 34.9018 | 9.6949 | 9233.3287 | 38.6581 | 10.7384 | 11770.111 | 49.2791 | 13.6886
18 | 90.8774 | 4.7429 | 1.1728 | 0.1573 | 0.237 | 0.0045 | 0.067 | 0.0554 | 0.0929 | 0.0201 | 1.083 | 1.4898 | 0.7454 | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677 | 1.7 | -3.8
19 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
20 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
21 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
22 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
23 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
24 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
25 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
26 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
27 | [13 empty] | 8353.3487 | 34.9738 | 9.7149 | 9251.3616 | 38.7336 | 10.7593 | 11760.1272 | 49.2373 | 13.677
28 | 91.0321 | 4.6538 | 1.1935 | 0.1515 | 0.2301 | 0.0049 | 0.0631 | 0.0494 | 0.0864 | 0.0052 | 1.1678 | 1.3623 | 0.7433 | 8348.1658 | 34.9521 | 9.7089 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
29 | [13 empty] | 8348.1658 | 34.9521 | 9.7089 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
30 | [13 empty] | 8348.1658 | 34.9521 | 9.7089 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
31 | [13 empty] | 8348.1658 | 34.9521 | 9.7089 | 9245.9875 | 38.7111 | 10.7531 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8336.4862 | 34.9032 | 9.6953 | 9233.7586 | 38.6599 | 10.7389
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9233.7586 | 38.6599 | 10.7389
Полтавська | ГРС Милорадове | 9233.7586 | 38.6599 | 10.7389
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата