## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №661 | [18 empty] | Маршрут №661
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ДК "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"
Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № 100-358/2015 чинне до 20.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7322 | 2.3227 | 0.736 | 0.1173 | 0.1228 | 0.002 | 0.0242 | 0.0175 | 0.024 | 0.0057 | 0.6961 | 0.1996 | 0.7023 | 8211.4743 | 34.3798 | 9.5499 | 9100.5304 | 38.1021 | 10.5839 | 11918.3149 | 49.8996 | 13.861
2 | [13 empty] | 8211.4743 | 34.3798 | 9.5499 | 9100.5304 | 38.1021 | 10.5839 | 11918.3149 | 49.8996 | 13.861
3 | [13 empty] | 8211.4743 | 34.3798 | 9.5499 | 9100.5304 | 38.1021 | 10.5839 | 11918.3149 | 49.8996 | 13.861
4 | 95.747 | 2.3162 | 0.732 | 0.1169 | 0.1221 | 0.002 | 0.0242 | 0.0174 | 0.0239 | 0.0055 | 0.6903 | 0.2024 | 0.7021 | 8210.6144 | 34.3762 | 9.5489 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11917.9566 | 49.8981 | 13.8606
5 | 95.7408 | 2.3227 | 0.7315 | 0.1171 | 0.1224 | 0.002 | 0.0241 | 0.0174 | 0.0242 | 0.0061 | 0.6919 | 0.1998 | 0.7022 | 8211.116 | 34.3783 | 9.5495 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
6 | 95.745 | 2.3178 | 0.7311 | 0.1169 | 0.1228 | 0.002 | 0.0244 | 0.0176 | 0.0237 | 0.0054 | 0.6912 | 0.2022 | 0.7022 | 8210.6861 | 34.3765 | 9.549 | 9099.6944 | 38.0986 | 10.5829 | 11917.9805 | 49.8982 | 13.8606
7 | 95.7292 | 2.3229 | 0.7337 | 0.1171 | 0.1231 | 0.002 | 0.0245 | 0.0177 | 0.0245 | 0.0057 | 0.6958 | 0.2038 | 0.7023 | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
8 | 95.727 | 2.3231 | 0.7383 | 0.1182 | 0.1244 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.0256 | 0.0051 | 0.6902 | 0.203 | 0.7024 | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
9 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
10 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11919.5808 | 49.9049 | 13.8625
11 | 95.7114 | 2.3292 | 0.7358 | 0.1176 | 0.1238 | 0.002 | 0.0247 | 0.0179 | 0.0254 | 0.0061 | 0.7037 | 0.2025 | 0.7024 | 8211.8803 | 34.3815 | 9.5504 | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844 | 11917.1684 | 49.8948 | 13.8597
12 | 95.7623 | 2.2942 | 0.7263 | 0.1164 | 0.1226 | 0.0019 | 0.0245 | 0.0176 | 0.0249 | 0.0062 | 0.7044 | 0.1986 | 0.702 | 8208.0349 | 34.3654 | 9.5459 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11915.401 | 49.8874 | 13.8576
13 | 95.825 | 2.2889 | 0.7154 | 0.1124 | 0.1157 | 0.001 | 0.0225 | 0.016 | 0.0062 | 0.0055 | 0.7103 | 0.1811 | 0.7008 | 8198.4094 | 34.3251 | 9.5348 | 9086.534 | 38.0435 | 10.5676 | 11912.0093 | 49.8732 | 13.8537 |  |  | 0,0001 | 0.0008
14 | 95.8397 | 2.2862 | 0.7128 | 0.1112 | 0.114 | 0.001 | 0.0222 | 0.0155 | 0.0077 | 0.0057 | 0.7047 | 0.1794 | 0.7007 | 8198.2183 | 34.3243 | 9.5345 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11912.7975 | 49.8765 | 13.8546
15 | 95.8481 | 2.2886 | 0.711 | 0.111 | 0.1141 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0152 | 0.0033 | 0.0055 | 0.6995 | 0.1804 | 0.7006 | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1248 | 38.0376 | 10.566 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
16 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1248 | 38.0376 | 10.566 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
17 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1248 | 38.0376 | 10.566 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
18 | 95.8224 | 2.3038 | 0.7172 | 0.1111 | 0.1136 | 0.001 | 0.0215 | 0.0149 | 0.0051 | 0.0054 | 0.7025 | 0.1813 | 0.7008 | 8198.6482 | 34.3261 | 9.535 | 9086.8206 | 38.0447 | 10.568 | 11912.9886 | 49.8773 | 13.8548
19 | 95.7496 | 2.3096 | 0.7277 | 0.1152 | 0.1206 | 0.0019 | 0.0237 | 0.0171 | 0.024 | 0.0069 | 0.7052 | 0.1984 | 0.702 | 8208.3932 | 34.3669 | 9.5464 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11921.2766 | 49.912 | 13.8644
20 | 95.8569 | 2.2723 | 0.7099 | 0.1128 | 0.1154 | 0.0019 | 0.0218 | 0.0152 | 0.0206 | 0.0058 | 0.6823 | 0.185 | 0.701 | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11923.2112 | 49.9201 | 13.8667 |  |  |  |  | відсутні
21 | 95.8251 | 2.2708 | 0.7139 | 0.1142 | 0.1187 | 0.0019 | 0.023 | 0.0164 | 0.022 | 0.0059 | 0.6946 | 0.1934 | 0.7014 | 8204.0939 | 34.3489 | 9.5414 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
22 | 95.8225 | 2.2771 | 0.7175 | 0.1149 | 0.1182 | 0.0019 | 0.0229 | 0.0162 | 0.0215 | 0.0065 | 0.6882 | 0.1925 | 0.7014 | 8205.2643 | 34.3538 | 9.5427 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
23 | [13 empty] | 8205.2643 | 34.3538 | 9.5427 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
24 | [13 empty] | 8205.2643 | 34.3538 | 9.5427 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
25 | [13 empty] | 8205.2643 | 34.3538 | 9.5427 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11922.3275 | 49.9164 | 13.8657
26 | 95.8003 | 2.2947 | 0.7259 | 0.1153 | 0.1194 | 0.0019 | 0.0231 | 0.0165 | 0.022 | 0.0054 | 0.6848 | 0.1908 | 0.7016 | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9101.4857 | 38.1061 | 10.585 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688
27 | 95.7818 | 2.3064 | 0.7276 | 0.1152 | 0.1189 | 0.0019 | 0.0229 | 0.0164 | 0.022 | 0.0061 | 0.6881 | 0.1927 | 0.7017 | 8208.7514 | 34.3684 | 9.5468 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853 | 11924.4532 | 49.9253 | 13.8681 |  |  | 0,0001 | 0.0011
28 | 95.8165 | 2.2855 | 0.722 | 0.1143 | 0.1177 | 0.0019 | 0.0226 | 0.0161 | 0.0215 | 0.0059 | 0.6851 | 0.1908 | 0.7014 | 8206.4824 | 34.3589 | 9.5441 | 9099.3361 | 38.0971 | 10.5825 | 11923.7367 | 49.9223 | 13.8673 |  |  |  |  | відсутні
29 | 95.8531 | 2.26 | 0.7129 | 0.1126 | 0.1162 | 0.0019 | 0.0222 | 0.0157 | 0.0195 | 0.0061 | 0.6911 | 0.1886 | 0.701 | 8202.016 | 34.3402 | 9.5389 | 9094.5592 | 38.0771 | 10.577 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
30 | [13 empty] | 8202.016 | 34.3402 | 9.5389 | 9094.5592 | 38.0771 | 10.577 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
31 | [13 empty] | 8202.016 | 34.3402 | 9.5389 | 9094.5592 | 38.0771 | 10.577 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8206.3869 | 34.3585 | 9.544 | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Касьянова С.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №661
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №661 |  | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798
Харківська | АГНКС Лозова | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796
Харківська | ГРС Близнюки | 9096.8999 | 38.0869 | 10.5797
Харківська | ГРС Браїлiвка | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798
Харківська | ГРС Лозова | 9096.9716 | 38.0872 | 10.5798
Харківська | ГРС Миколаївка/ Щорса | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798
Харківська | ГРС Панютiне | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797
Харківська | ГРС Смирнiвка | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Касьянова С.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата