## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №640 | [18 empty] | Маршрут №640
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8382.0341 | 35.0939 | 9.7483 | 9282.4115 | 38.8636 | 10.7954 | 11987.8429 | 50.1907 | 13.9419
2 | 95.8885 | 2.2193 | 0.7051 | 0.1103 | 0.1127 | 0.005 | 0.0224 | 0.0169 | 0.0434 | 0.0076 | 0.6962 | 0.1726 | 0.7013 | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11919.318 | 49.9038 | 13.8622 | -19.4 | -11.4
3 | 95.8514 | 2.2602 | 0.7179 | 0.1123 | 0.1149 | 0.0042 | 0.0225 | 0.0166 | 0.0281 | 0.0069 | 0.687 | 0.1781 | 0.7013 | 8206.4585 | 34.3588 | 9.5441 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11919.7241 | 49.9055 | 13.8626 | -18.7 | -11
4 | 95.927 | 2.2188 | 0.7032 | 0.1097 | 0.1117 | 0.0047 | 0.0208 | 0.0154 | 0.0258 | 0.0064 | 0.6794 | 0.177 | 0.7006 | 8200.3918 | 34.3334 | 9.5371 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11917.1445 | 49.8947 | 13.8596 | -20.1 | -11.7
5 | 95.9082 | 2.2279 | 0.7038 | 0.1092 | 0.1111 | 0.0046 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0271 | 0.0071 | 0.6883 | 0.1759 | 0.7007 | 8200.6784 | 34.3346 | 9.5374 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588 | -19.8 | -11.8
6 | [13 empty] | 8200.6784 | 34.3346 | 9.5374 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
7 | [13 empty] | 8200.6784 | 34.3346 | 9.5374 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
8 | [13 empty] | 8200.6784 | 34.3346 | 9.5374 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
9 | 93.8679 | 3.0666 | 1.1048 | 0.1698 | 0.2362 | 0.0048 | 0.0627 | 0.052 | 0.0931 | 0.0071 | 1.1133 | 0.2218 | 0.72 | 8339.3524 | 34.9152 | 9.6987 | 9236.1232 | 38.6698 | 10.7416 | 11945.6388 | 50.014 | 13.8928 | -11 | -5.9
10 | 95.2593 | 2.5198 | 0.8373 | 0.126 | 0.1483 | 0.004 | 0.0337 | 0.0268 | 0.0448 | 0.0072 | 0.7886 | 0.2043 | 0.7068 | 8246.3935 | 34.526 | 9.5906 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11928.0837 | 49.9405 | 13.8724 | -15.5 | -8.2 | 0.0001 | 0.003
11 | 94.5445 | 2.8484 | 0.9952 | 0.1458 | 0.1905 | 0.0039 | 0.0459 | 0.0383 | 0.067 | 0.0072 | 0.8752 | 0.238 | 0.7137 | 8301.1131 | 34.7551 | 9.6542 | 9195.8538 | 38.5012 | 10.6948 | 11945.9016 | 50.0151 | 13.8931 | -8.9 | -4.5
12 | 95.8623 | 2.2316 | 0.7168 | 0.1101 | 0.1162 | 0.0037 | 0.0236 | 0.018 | 0.0314 | 0.0073 | 0.7028 | 0.1761 | 0.7013 | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597 | -8.7 | -4 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597
14 | [13 empty] | 8204.7627 | 34.3517 | 9.5421 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597
15 | 96.0185 | 2.1281 | 0.6802 | 0.1062 | 0.1092 | 0.0053 | 0.0221 | 0.016 | 0.024 | 0.0073 | 0.7147 | 0.1684 | 0.6998 | 8188.6167 | 34.2841 | 9.5234 | 9076.0725 | 37.9997 | 10.5555 | 11907.4713 | 49.8542 | 13.8484 | -20.1 | -15
16 | 96.0317 | 2.1192 | 0.6767 | 0.1051 | 0.1077 | 0.005 | 0.0216 | 0.0154 | 0.0188 | 0.0088 | 0.7218 | 0.1683 | 0.6995 | 8184.4847 | 34.2668 | 9.5186 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | 11904.0558 | 49.8399 | 13.8444 | -20.4 | -15.2
17 | 96.0592 | 2.1154 | 0.6746 | 0.1048 | 0.1081 | 0.0033 | 0.0211 | 0.0153 | 0.0182 | 0.0068 | 0.7053 | 0.1678 | 0.6993 | 8184.7952 | 34.2681 | 9.5189 | 9072.0122 | 37.9827 | 10.5508 | 11906.3965 | 49.8497 | 13.8471 | -20.6 | -15.7
18 | 96.0836 | 2.1015 | 0.6677 | 0.1046 | 0.1078 | 0.0034 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0208 | 0.0068 | 0.7004 | 0.1663 | 0.6991 | 8184.4847 | 34.2668 | 9.5186 | 9071.7017 | 37.9814 | 10.5504 | 11906.9936 | 49.8522 | 13.8478 | -19.8 | -14.7
19 | 96.1508 | 2.0638 | 0.6545 | 0.1021 | 0.1058 | 0.0034 | 0.0206 | 0.0148 | 0.0164 | 0.0067 | 0.6995 | 0.1616 | 0.6985 | 8178.3225 | 34.241 | 9.5114 | 9065.1095 | 37.9538 | 10.5427 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446 | -20.8 | -15.6
20 | [13 empty] | 8178.3225 | 34.241 | 9.5114 | 9065.1095 | 37.9538 | 10.5427 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
21 | [13 empty] | 8178.3225 | 34.241 | 9.5114 | 9065.1095 | 37.9538 | 10.5427 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
22 | 96.0503 | 2.1133 | 0.6729 | 0.1044 | 0.1072 | 0.003 | 0.0213 | 0.0156 | 0.019 | 0.0073 | 0.7168 | 0.1688 | 0.6993 | 8183.4576 | 34.2625 | 9.5174 | 9070.5552 | 37.9766 | 10.5491 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.4 | -16.4 |  |  | відсутні
23 | 96.0471 | 2.1213 | 0.674 | 0.1061 | 0.1091 | 0.004 | 0.021 | 0.0152 | 0.0173 | 0.0071 | 0.7092 | 0.1686 | 0.6993 | 8184.9385 | 34.2687 | 9.5191 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11905.871 | 49.8475 | 13.8465 | -20.1 | -15.7 | 0.0001 | 0.0023
24 | 96.0861 | 2.0956 | 0.6678 | 0.1051 | 0.107 | 0.0044 | 0.021 | 0.0153 | 0.013 | 0.008 | 0.7094 | 0.1672 | 0.6989 | 8180.8303 | 34.2515 | 9.5143 | 9067.7368 | 37.9648 | 10.5458 | 11903.5064 | 49.8376 | 13.8438 | -20.7 | -16.3
25 | 95.9978 | 2.1454 | 0.6847 | 0.107 | 0.1093 | 0.0042 | 0.0218 | 0.0161 | 0.0201 | 0.008 | 0.7139 | 0.1717 | 0.6998 | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9076.0964 | 37.9998 | 10.5555 | 11906.9697 | 49.8521 | 13.8478 | -22.2 | -17.2
26 | 95.983 | 2.1578 | 0.6888 | 0.1078 | 0.1093 | 0.0041 | 0.0215 | 0.0158 | 0.0169 | 0.0078 | 0.7158 | 0.1714 | 0.6998 | 8188.8078 | 34.2849 | 9.5236 | 9076.2636 | 38.0005 | 10.5557 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478 | -24.5 | -19.4
27 | [13 empty] | 8188.8078 | 34.2849 | 9.5236 | 9076.2636 | 38.0005 | 10.5557 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478
28 | [13 empty] | 8188.8078 | 34.2849 | 9.5236 | 9076.2636 | 38.0005 | 10.5557 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478
29 | 96.0959 | 2.1006 | 0.6656 | 0.1042 | 0.106 | 0.0052 | 0.0206 | 0.015 | 0.0164 | 0.0075 | 0.6974 | 0.1655 | 0.6989 | 8182.7411 | 34.2595 | 9.5165 | 9069.8387 | 37.9736 | 10.5482 | 11906.3248 | 49.8494 | 13.8471 | -19.4 | -12.4
30 | 96.1321 | 2.0915 | 0.6656 | 0.1039 | 0.1057 | 0.0044 | 0.0212 | 0.015 | 0.0158 | 0.0057 | 0.6748 | 0.1644 | 0.6987 | 8183.8398 | 34.2641 | 9.5178 | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497 | 11909.9075 | 49.8644 | 13.8512 | -19.8 | -14.2
31 | 96.1054 | 2.1091 | 0.6712 | 0.105 | 0.1062 | 0.0046 | 0.0207 | 0.0149 | 0.0141 | 0.006 | 0.6771 | 0.1656 | 0.6989 | 8185.0579 | 34.2692 | 9.5192 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11910.1463 | 49.8654 | 13.8515 | -20.4 | -15.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №640
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №640 |  | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741
Дніпропетровська | ГРС Аеропорт | 9090.8571 | 38.0616 | 10.5727
Дніпропетровська | ГРС Красноармійська | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746
Дніпропетровська | ГРС Придніпровська | 9092.2424 | 38.0674 | 10.5743
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9092.959 | 38.0704 | 10.5751
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756
Дніпропетровська | ГРС п/ф "За мир" с.Краснопілля | 9092.744 | 38.0695 | 10.5749
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка | 9093.1023 | 38.071 | 10.5753
Дніпропетровська | ГРС с.Варварівка | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746
Дніпропетровська | ГРС с.Володимирівка | 9092.2902 | 38.0676 | 10.5743
Дніпропетровська | ГРС с.Жовтневе | 9092.8873 | 38.0701 | 10.575
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9092.1708 | 38.0671 | 10.5742
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9092.6723 | 38.0692 | 10.5748
Дніпропетровська | ГРС с.Покровка | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
Дніпропетровська | ГРС с.Просяна | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9092.2902 | 38.0676 | 10.5743
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка | 9092.529 | 38.0686 | 10.5746
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка 2 ввід | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС с.Юр`ївка (Павлоградська КС) | 9092.959 | 38.0704 | 10.5751
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9092.7918 | 38.0697 | 10.5749
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9092.959 | 38.0704 | 10.5751
Дніпропетровська | ГРС смт.Славгород | 9092.5051 | 38.0685 | 10.5746
Дніпропетровська | ГРС смт.Солоне | 9092.2902 | 38.0676 | 10.5743
Дніпропетровська | ГРС смт.Томаківка | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-1 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-2 | 9091.502 | 38.0643 | 10.5734
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро ПАТ "Євраз-Дніпровський металургійний завод" | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата