## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ-06-2/51-2017 чинне до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8322.2032 | 34.8434 | 9.6787 | 9217.947 | 38.5937 | 10.7205 | 11939.3811 | 49.9878 | 13.8855
2 | 93.8183 | 3.1917 | 1.0789 | 0.1653 | 0.2195 | 0.0021 | 0.0552 | 0.0446 | 0.0912 | 0.0065 | 1.0503 | 0.2765 | 0.7199 | 8335.8174 | 34.9004 | 9.6946 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11941.5546 | 49.9969 | 13.888 |  |  | <0.0001 | 0.003
3 | [13 empty] | 8335.8174 | 34.9004 | 9.6946 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11941.5546 | 49.9969 | 13.888
4 | [13 empty] | 8335.8174 | 34.9004 | 9.6946 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11941.5546 | 49.9969 | 13.888
5 | [13 empty] | 8335.8174 | 34.9004 | 9.6946 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11941.5546 | 49.9969 | 13.888
6 | [13 empty] | 8335.8174 | 34.9004 | 9.6946 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11941.5546 | 49.9969 | 13.888
7 | [13 empty] | 8335.8174 | 34.9004 | 9.6946 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11941.5546 | 49.9969 | 13.888
8 | [13 empty] | 8335.8174 | 34.9004 | 9.6946 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11941.5546 | 49.9969 | 13.888
9 | 93.8559 | 3.1542 | 1.0601 | 0.163 | 0.2133 | 0.0023 | 0.0535 | 0.0429 | 0.089 | 0.0127 | 1.0831 | 0.2701 | 0.7193 | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9221.1953 | 38.6073 | 10.7243 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877 | -15.1 | -7.1 |  |  | відсутні
10 | [13 empty] | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9221.1953 | 38.6073 | 10.7243 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877
11 | [13 empty] | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9221.1953 | 38.6073 | 10.7243 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877
12 | [13 empty] | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9221.1953 | 38.6073 | 10.7243 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877
13 | [13 empty] | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9221.1953 | 38.6073 | 10.7243 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877
14 | [13 empty] | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9221.1953 | 38.6073 | 10.7243 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877
15 | [13 empty] | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9221.1953 | 38.6073 | 10.7243 | 11932.0724 | 49.9572 | 13.877
16 | 93.9578 | 3.1338 | 1.0716 | 0.1643 | 0.2161 | 0.0023 | 0.0542 | 0.044 | 0.0811 | 0.0059 | 1.0022 | 0.2668 | 0.7187 | 8331.6854 | 34.8831 | 9.6898 | 9228.1218 | 38.6363 | 10.7323 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931 | -13.2 | -6.2 | <0.0001 | 0.001
17 | [13 empty] | 8331.6854 | 34.8831 | 9.6898 | 9228.1218 | 38.6363 | 10.7323 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
18 | [13 empty] | 8331.6854 | 34.8831 | 9.6898 | 9228.1218 | 38.6363 | 10.7323 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
19 | [13 empty] | 8331.6854 | 34.8831 | 9.6898 | 9228.1218 | 38.6363 | 10.7323 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
20 | [13 empty] | 8331.6854 | 34.8831 | 9.6898 | 9228.1218 | 38.6363 | 10.7323 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
21 | [13 empty] | 8331.6854 | 34.8831 | 9.6898 | 9228.1218 | 38.6363 | 10.7323 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
22 | [13 empty] | 8331.6854 | 34.8831 | 9.6898 | 9228.1218 | 38.6363 | 10.7323 | 11945.9255 | 50.0152 | 13.8931
23 | 93.9661 | 3.1006 | 1.0716 | 0.1642 | 0.2168 | 0.0021 | 0.055 | 0.0443 | 0.1093 | 0.005 | 1.0014 | 0.2636 | 0.7194 | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415 | 11951.0129 | 50.0365 | 13.899 | -15.9 | -8.2 |  |  | відсутні
24 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415 | 11951.0129 | 50.0365 | 13.899
25 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415 | 11951.0129 | 50.0365 | 13.899
26 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415 | 11951.0129 | 50.0365 | 13.899
27 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415 | 11951.0129 | 50.0365 | 13.899
28 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415 | 11951.0129 | 50.0365 | 13.899
29 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415 | 11951.0129 | 50.0365 | 13.899
30 | 93.893 | 3.1585 | 1.0761 | 0.163 | 0.2141 | 0.0024 | 0.0532 | 0.0428 | 0.1005 | 0.0076 | 1.018 | 0.2707 | 0.7195 | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.7108 | 38.6597 | 10.7388 | 11946.5465 | 50.0178 | 13.8938 | -12.4 | -1.6
31 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.7108 | 38.6597 | 10.7388 | 11946.5465 | 50.0178 | 13.8938
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8333.1424 | 34.8892 | 9.6914 | 9229.6027 | 38.6425 | 10.734
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9229.6027 | 38.6425 | 10.734
Дніпропетровська | ПСГК Агрогаз пряма труба | 9229.7221 | 38.643 | 10.7342
Дніпропетровська | с.Деконка | 9229.5549 | 38.6423 | 10.734
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата