## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №691 | [18 empty] | Маршрут №691
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ"Дніпрогаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
2 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
3 | 95.6766 | 2.3474 | 0.7642 | 0.1167 | 0.1256 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0193 | 0.0195 | 0.0029 | 0.7089 | 0.1921 | 0.7027 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -15 | -13.7 | <0,0001 | 0.0055 | відсутні
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | 94.2468 | 3.0265 | 1.0664 | 0.1543 | 0.2072 | 0.0022 | 0.0491 | 0.0405 | 0.0545 | 0.002 | 0.8904 | 0.26 | 0.7161 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -13.2 | -9.8 | <0,0001 | 0.0035
12 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
13 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
14 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
15 | 94.5057 | 2.8782 | 1.0101 | 0.1467 | 0.1947 | 0.0021 | 0.0459 | 0.038 | 0.0523 | 0.0027 | 0.8747 | 0.2489 | 0.7138 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 |  |  | <0,0001 | 0.0038
16 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
17 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
18 | 94.5022 | 2.884 | 1.0006 | 0.1449 | 0.1897 | 0.0021 | 0.0447 | 0.0364 | 0.048 | 0.0028 | 0.8957 | 0.2488 | 0.7135 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -14.1 | -12
19 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
20 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
21 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
22 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
23 | 94.5908 | 2.8298 | 0.9851 | 0.1436 | 0.1888 | 0.0021 | 0.0449 | 0.0369 | 0.053 | 0.0023 | 0.877 | 0.2455 | 0.713 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 |  |  | <0,0001 | 0.0032
24 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
25 | 94.6471 | 2.8095 | 0.9755 | 0.1418 | 0.1841 | 0.002 | 0.0428 | 0.0349 | 0.045 | 0.0027 | 0.8705 | 0.244 | 0.7123 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | 94.6565 | 2.8027 | 0.9774 | 0.1417 | 0.1848 | 0.002 | 0.0426 | 0.0346 | 0.0434 | 0.0044 | 0.8694 | 0.2406 | 0.7122 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -16 | -12 | <0,0001 | 0,0049 | відсутні
31 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8274.4579 | 34.6435 | 9.6232 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №691
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №691 |  | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
Дніпропетровська | ГРС м.Дніпродзержинськ ВО "АЗОТ" 1 (Дніпрогаз) | 9170.8466 | 38.3965 | 10.6657
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ПХЗ | 9173.1873 | 38.4063 | 10.6684
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ТЕЦ(ДХК) | 9167.861 | 38.384 | 10.6622
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, побут | 9170.6555 | 38.3957 | 10.6655
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, цех 1-Б | 9166.5713 | 38.3786 | 10.6607
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата