## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Донецьк-Маріуполь", "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.078 | 3.1335 | 0.6643 | 0.0522 | 0.0806 | 0.0036 | 0.0169 | 0.0121 | 0.0135 |  | 2.6837 | 0.2616 | 0.7143 | 8064.4169 | 33.7641 | 9.3789 | 8940.838 | 37.4335 | 10.3982 | 11610.4664 | 48.6107 | 13.503
2 | 94.721 | 2.506 | 0.6901 | 0.078 | 0.1112 | 0.0033 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0161 |  | 1.6255 | 0.211 | 0.7063 | 8130.4339 | 34.0405 | 9.4557 | 9015.0235 | 37.7441 | 10.4845 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912
3 | 94.9794 | 2.4412 | 0.6591 | 0.0755 | 0.0976 | 0.0036 | 0.0193 | 0.014 | 0.0139 |  | 1.4995 | 0.1969 | 0.7043 | 8129.0247 | 34.0346 | 9.4541 | 9013.9248 | 37.7395 | 10.4832 | 11787.4512 | 49.3517 | 13.7088 | -10.1 | -6.2
4 | 95.0221 | 2.4155 | 0.668 | 0.0733 | 0.0923 | 0.0034 | 0.0184 | 0.0135 | 0.0127 |  | 1.4441 | 0.2367 | 0.7043 | 8127.6155 | 34.0287 | 9.4524 | 9012.4679 | 37.7334 | 10.4815 | 11786.0898 | 49.346 | 13.7072
5 | 95.0511 | 2.4152 | 0.6668 | 0.0721 | 0.0895 | 0.0033 | 0.0177 | 0.0128 | 0.0117 |  | 1.3757 | 0.2841 | 0.7043 | 8127.7349 | 34.0292 | 9.4526 | 9012.659 | 37.7342 | 10.4817 | 11785.8032 | 49.3448 | 13.7069
6 | 95.0176 | 2.3847 | 0.6942 | 0.0818 | 0.1066 | 0.0036 | 0.017 | 0.0129 | 0.0113 |  | 1.4191 | 0.2512 | 0.7048 | 8133.1567 | 34.0519 | 9.4589 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11789.9113 | 49.362 | 13.7117
7 | 95.27 | 2.2939 | 0.7101 | 0.0876 | 0.113 | 0.0036 | 0.0172 | 0.0125 | 0.0104 |  | 1.1987 | 0.283 | 0.7039 | 8146.5082 | 34.1078 | 9.4744 | 9033.3191 | 37.8207 | 10.5058 | 11816.6859 | 49.4741 | 13.7428
8 | 95.2029 | 2.3934 | 0.6752 | 0.0762 | 0.0953 | 0.0037 | 0.0185 | 0.0131 | 0.0109 |  | 1.2218 | 0.289 | 0.7038 | 8141.3013 | 34.086 | 9.4683 | 9027.6585 | 37.797 | 10.4992 | 11810.046 | 49.4463 | 13.7351
9 | 95.1907 | 2.4325 | 0.6683 | 0.0752 | 0.0935 | 0.0035 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0106 |  | 1.2363 | 0.2581 | 0.7036 | 8143.4987 | 34.0952 | 9.4709 | 9030.0469 | 37.807 | 10.5019 | 11814.9185 | 49.4667 | 13.7408
10 | 95.3355 | 2.3803 | 0.6671 | 0.0763 | 0.0925 | 0.0035 | 0.018 | 0.0128 | 0.0103 |  | 1.1503 | 0.2534 | 0.7027 | 8147.1053 | 34.1103 | 9.4751 | 9034.2029 | 37.8244 | 10.5068 | 11827.2668 | 49.5184 | 13.7551 | -9.6 | -4.7 | 0,0001 | 0,0002 | відс
11 | 95.3821 | 2.3469 | 0.6643 | 0.0761 | 0.0913 | 0.0036 | 0.0176 | 0.0127 | 0.0101 |  | 1.133 | 0.2623 | 0.7025 | 8144.9318 | 34.1012 | 9.4726 | 9031.9099 | 37.8148 | 10.5041 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
12 | 95.2323 | 2.3781 | 0.6697 | 0.076 | 0.0933 | 0.0036 | 0.0181 | 0.0128 | 0.0106 |  | 1.2386 | 0.2669 | 0.7034 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
13 | 95.417 | 2.2944 | 0.6502 | 0.0773 | 0.0939 | 0.0036 | 0.0181 | 0.0134 | 0.011 |  | 1.2012 | 0.2199 | 0.702 | 8139.104 | 34.0768 | 9.4658 | 9025.5805 | 37.7883 | 10.4968 | 11822.3944 | 49.498 | 13.7494
14 | 95.0883 | 2.291 | 0.731 | 0.0928 | 0.125 | 0.0039 | 0.0255 | 0.0196 | 0.0168 |  | 1.3361 | 0.27 | 0.7055 | 8147.9651 | 34.1139 | 9.4761 | 9034.5372 | 37.8258 | 10.5072 | 11804.7675 | 49.4242 | 13.7289
15 | 95.3493 | 2.2435 | 0.6858 | 0.0862 | 0.1103 | 0.004 | 0.0218 | 0.0173 | 0.0142 |  | 1.2349 | 0.2327 | 0.7032 | 8144.2153 | 34.0982 | 9.4717 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11819.5999 | 49.4863 | 13.7462
16 | 95.2978 | 2.2376 | 0.7074 | 0.0913 | 0.1205 | 0.0038 | 0.0233 | 0.0178 | 0.0153 |  | 1.2617 | 0.2235 | 0.7037 | 8148.7533 | 34.1172 | 9.477 | 9035.7554 | 37.8309 | 10.5086 | 11820.9135 | 49.4918 | 13.7477 | -10.5 | -5.3
17 | 95.8975 | 2.0657 | 0.6346 | 0.0837 | 0.1027 | 0.0036 | 0.0185 | 0.0136 | 0.0118 |  | 1.0038 | 0.1645 | 0.6991 | 8146.2693 | 34.1068 | 9.4741 | 9034.0596 | 37.8238 | 10.5066 | 11857.5525 | 49.6452 | 13.7903
18 | 95.4565 | 2.2356 | 0.6633 | 0.0927 | 0.1073 | 0.0039 | 0.0188 | 0.0173 | 0.0117 |  | 1.2013 | 0.1916 | 0.7021 | 8146.0305 | 34.1058 | 9.4738 | 9033.1042 | 37.8198 | 10.5055 | 11831.1839 | 49.5348 | 13.7597
19 | 95.3254 | 2.2451 | 0.6238 | 0.0893 | 0.0994 | 0.0039 | 0.0193 | 0.0203 | 0.0129 |  | 1.3993 | 0.1613 | 0.7023 | 8127.4244 | 34.0279 | 9.4522 | 9012.659 | 37.7342 | 10.4817 | 11803.215 | 49.4177 | 13.7271
20 | 95.4438 | 2.1742 | 0.5955 | 0.0857 | 0.0938 | 0.0036 | 0.0195 | 0.0202 | 0.0134 |  | 1.4115 | 0.1388 | 0.7012 | 8118.7065 | 33.9914 | 9.4421 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11800.2772 | 49.4054 | 13.7237
21 | 95.2273 | 2.2423 | 0.6113 | 0.0865 | 0.0966 | 0.0037 | 0.0203 | 0.0212 | 0.0144 |  | 1.5216 | 0.1548 | 0.7026 | 8116.2703 | 33.9812 | 9.4392 | 9000.3345 | 37.6826 | 10.4674 | 11784.1074 | 49.3377 | 13.7049
22 | 95.1157 | 2.2762 | 0.636 | 0.0911 | 0.1038 | 0.0036 | 0.0222 | 0.0228 | 0.0156 |  | 1.5348 | 0.1782 | 0.7038 | 8121.9548 | 34.005 | 9.4458 | 9006.3295 | 37.7077 | 10.4744 | 11782.2921 | 49.3301 | 13.7028
23 | 95.2056 | 2.2613 | 0.6283 | 0.09 | 0.1008 | 0.0035 | 0.0214 | 0.022 | 0.0151 |  | 1.4838 | 0.1682 | 0.7031 | 8123.6268 | 34.012 | 9.4478 | 9008.2881 | 37.7159 | 10.4766 | 11790.5084 | 49.3645 | 13.7124
24 | 94.9727 | 2.2933 | 0.6737 | 0.0989 | 0.1154 | 0.0037 | 0.0251 | 0.0254 | 0.0178 | 0.0109 | 1.5679 | 0.1952 | 0.7052 | 8129.3352 | 34.0359 | 9.4544 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006 | -10.1 | -5.8
25 | 95.2182 | 2.2618 | 0.6324 | 0.0916 | 0.1017 | 0.0035 | 0.0214 | 0.0221 | 0.0153 |  | 1.4796 | 0.1524 | 0.703 | 8126.3018 | 34.0232 | 9.4509 | 9011.2259 | 37.7282 | 10.4801 | 11795.1898 | 49.3841 | 13.7178
26 | 95.0215 | 2.3049 | 0.6569 | 0.0957 | 0.1095 | 0.0039 | 0.0236 | 0.0245 | 0.0171 |  | 1.5736 | 0.1688 | 0.7046 | 8127.1378 | 34.0267 | 9.4519 | 9011.7991 | 37.7306 | 10.4807 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034
27 | 94.9783 | 2.3285 | 0.6537 | 0.0941 | 0.1074 | 0.0037 | 0.0234 | 0.0242 | 0.0178 |  | 1.6054 | 0.1635 | 0.7047 | 8125.5136 | 34.0199 | 9.45 | 9009.96 | 37.7229 | 10.4786 | 11779.211 | 49.3172 | 13.6992
28 | 94.8558 | 2.3826 | 0.641 | 0.0896 | 0.1019 | 0.0037 | 0.022 | 0.023 | 0.0173 |  | 1.7188 | 0.1443 | 0.705 | 8117.0824 | 33.9846 | 9.4402 | 9000.6211 | 37.6838 | 10.4677 | 11764.8803 | 49.2572 | 13.6826
29 | 94.6039 | 2.4428 | 0.6417 | 0.0874 | 0.1022 | 0.0035 | 0.0224 | 0.0239 | 0.019 |  | 1.9141 | 0.1391 | 0.7063 | 8106.191 | 33.939 | 9.4275 | 8988.3683 | 37.6325 | 10.4535 | 11737.9146 | 49.1443 | 13.6512
30 | 94.4972 | 2.492 | 0.6419 | 0.0862 | 0.102 | 0.0035 | 0.0225 | 0.0238 | 0.0196 |  | 1.974 | 0.1373 | 0.7068 | 8104.5907 | 33.9323 | 9.4256 | 8986.4576 | 37.6245 | 10.4513 | 11730.7731 | 49.1144 | 13.6429
31 | 94.2202 | 2.7246 | 0.6754 | 0.0883 | 0.1054 | 0.0035 | 0.0232 | 0.0246 | 0.0201 |  | 1.9561 | 0.1586 | 0.7089 | 8124.5582 | 34.0159 | 9.4489 | 9007.8582 | 37.7141 | 10.4761 | 11741.5211 | 49.1594 | 13.6554
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8130.0039 | 34.0387 | 9.4552 | 9015.0952 | 37.7444 | 10.4846
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 9015.0952 | 37.7444 | 10.4846
Донецька | Володарське | 9015.2863 | 37.7452 | 10.4848
Донецька | ГРС Мангуш | 9015.1907 | 37.7448 | 10.4847
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 9017.0537 | 37.7526 | 10.4868
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 9015.549 | 37.7463 | 10.4851
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 9014.928 | 37.7437 | 10.4844
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 9016.5521 | 37.7505 | 10.4863
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 9014.8086 | 37.7432 | 10.4842
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 9006.449 | 37.7082 | 10.4745
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 9015.1668 | 37.7447 | 10.4846
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 9015.2624 | 37.7451 | 10.4848
Донецька | Ялта | 9015.143 | 37.7446 | 10.4846
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, база відпочинку | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 9015.2863 | 37.7452 | 10.4848
Донецька | с.Малинівка | 9015.3101 | 37.7453 | 10.4848
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата