## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8238.9416 | 34.4948 | 9.5819 | 9120.9756 | 38.1877 | 10.6077 | 11532.5071 | 48.2843 | 13.4123
2 | 89.525 | 5.1163 | 1.0777 | 0.1197 | 0.1897 | 0.0039 | 0.0449 | 0.0402 | 0.0801 | 0.0089 | 1.6981 | 2.0957 | 0.7537 | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11529.5693 | 48.272 | 13.4089 | -14.2 | -11.1
3 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11529.5693 | 48.272 | 13.4089
4 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11529.5693 | 48.272 | 13.4089
5 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11529.5693 | 48.272 | 13.4089
6 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11529.5693 | 48.272 | 13.4089
7 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11529.5693 | 48.272 | 13.4089
8 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11529.5693 | 48.272 | 13.4089
9 | 89.198 | 5.2893 | 1.1216 | 0.1215 | 0.192 | 0.0039 | 0.0514 | 0.0403 | 0.0812 | 0.0097 | 1.7257 | 2.1654 | 0.7565 | 8249.9762 | 34.541 | 9.5947 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621 | 11523.3354 | 48.2459 | 13.4016 | -15.9 | -13.3
10 | [13 empty] | 8249.9762 | 34.541 | 9.5947 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621 | 11523.3354 | 48.2459 | 13.4016
11 | [13 empty] | 8249.9762 | 34.541 | 9.5947 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621 | 11523.3354 | 48.2459 | 13.4016
12 | [13 empty] | 8249.9762 | 34.541 | 9.5947 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621 | 11523.3354 | 48.2459 | 13.4016
13 | [13 empty] | 8249.9762 | 34.541 | 9.5947 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621 | 11523.3354 | 48.2459 | 13.4016
14 | [13 empty] | 8249.9762 | 34.541 | 9.5947 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621 | 11523.3354 | 48.2459 | 13.4016
15 | 90.1011 | 4.8005 | 1.0319 | 0.1213 | 0.1874 | 0.0038 | 0.0513 | 0.0406 | 0.0929 | 0.0093 | 1.5884 | 1.9714 | 0.7499 | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424 | -16.9 | -14.8
16 | [13 empty] | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
17 | [13 empty] | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
18 | [13 empty] | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
19 | [13 empty] | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
20 | [13 empty] | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
21 | [13 empty] | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11558.3741 | 48.3926 | 13.4424
22 | 90.3103 | 4.7222 | 1.0184 | 0.1198 | 0.1812 | 0.0036 | 0.0498 | 0.0387 | 0.0742 | 0.0076 | 1.5648 | 1.9094 | 0.7476 | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507 | -16 | -14.3
23 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
24 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
25 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
26 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
27 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
28 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
29 | 90.7725 | 4.5528 | 0.9974 | 0.1189 | 0.1746 | 0.0035 | 0.0458 | 0.0354 | 0.073 | 0.0069 | 1.4498 | 1.7695 | 0.7438 | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027 | 11600.8648 | 48.5705 | 13.4918 | -16.7 | -15.6
30 | [13 empty] | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027 | 11600.8648 | 48.5705 | 13.4918
31 | [13 empty] | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027 | 11600.8648 | 48.5705 | 13.4918
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9120.4501 | 38.1855 | 10.6071
Житомирська | ГРС Березівка | 9120.2113 | 38.1845 | 10.6068
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069
Житомирська | ГРС Маркуші | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9120.2352 | 38.1846 | 10.6068
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата