## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №612 | [18 empty] | Маршрут №612
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз", ТОВ ВТФ "АЛЕКС i К ", ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.1895 | 34.3493 | 9.5415 | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798 | 11924.8831 | 49.9271 | 13.8686
2 | 95.9516 | 2.2126 | 0.7055 | 0.11 | 0.1095 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0147 | 0.0142 | 0.0069 | 0.6743 | 0.1783 | 0.7001 | 8196.212 | 34.3159 | 9.5322 | 9088.397 | 38.0513 | 10.5698 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638 | -19.6 | -16.4
3 | 95.9509 | 2.2135 | 0.7054 | 0.1101 | 0.1096 | 0.0016 | 0.0211 | 0.0149 | 0.0138 | 0.0069 | 0.6731 | 0.179 | 0.7001 | 8196.3314 | 34.3164 | 9.5323 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11920.8466 | 49.9102 | 13.8639 | -20 | -16.8
4 | 95.9275 | 2.2341 | 0.7117 | 0.1106 | 0.1097 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0138 | 0.0067 | 0.669 | 0.1798 | 0.7003 | 8198.6482 | 34.3261 | 9.535 | 9091.0243 | 38.0623 | 10.5729 | 11922.5663 | 49.9174 | 13.8659 | -21 | -16.3 | 0 | 0.0029 | відсутні
5 | 95.9445 | 2.2207 | 0.7066 | 0.1097 | 0.1087 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0133 | 0.0067 | 0.6709 | 0.1823 | 0.7001 | 8196.212 | 34.3159 | 9.5322 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11920.4884 | 49.9087 | 13.8635 | -20.9 | -16.3
6 | [13 empty] | 8196.212 | 34.3159 | 9.5322 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11920.4884 | 49.9087 | 13.8635
7 | [13 empty] | 8196.212 | 34.3159 | 9.5322 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11920.4884 | 49.9087 | 13.8635
8 | [13 empty] | 8196.212 | 34.3159 | 9.5322 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11920.4884 | 49.9087 | 13.8635
9 | 95.9127 | 2.2401 | 0.7147 | 0.1112 | 0.1101 | 0.0016 | 0.0209 | 0.0148 | 0.0135 | 0.0066 | 0.6698 | 0.1839 | 0.7004 | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9091.5975 | 38.0647 | 10.5735 | 11922.1364 | 49.9156 | 13.8654 | -21.8 | -18.2
10 | 95.9296 | 2.2331 | 0.7089 | 0.11 | 0.1088 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0145 | 0.0126 | 0.0073 | 0.6711 | 0.1819 | 0.7002 | 8197.1196 | 34.3197 | 9.5333 | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709 | 11920.9899 | 49.9108 | 13.8641 | -22.2 | -17.2
11 | 95.9607 | 2.2124 | 0.703 | 0.1092 | 0.1079 | 0.0016 | 0.0204 | 0.0143 | 0.0126 | 0.0063 | 0.6724 | 0.1791 | 0.7 | 8194.8984 | 34.3104 | 9.5307 | 9086.9878 | 38.0454 | 10.5682 | 11920.1062 | 49.9071 | 13.8631 | -23.1 | -18.6
12 | 95.9641 | 2.2074 | 0.7023 | 0.1094 | 0.1085 | 0.0016 | 0.0209 | 0.0147 | 0.0131 | 0.007 | 0.6721 | 0.1788 | 0.7 | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9087.1311 | 38.046 | 10.5683 | 11920.1779 | 49.9074 | 13.8632 | -23 | -18.3
13 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9087.1311 | 38.046 | 10.5683 | 11920.1779 | 49.9074 | 13.8632
14 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9087.1311 | 38.046 | 10.5683 | 11920.1779 | 49.9074 | 13.8632
15 | 96.066 | 2.1269 | 0.6807 | 0.107 | 0.1069 | 0.0016 | 0.0206 | 0.0147 | 0.0134 | 0.0076 | 0.6818 | 0.1729 | 0.6991 | 8186.1805 | 34.2739 | 9.5205 | 9077.6489 | 38.0063 | 10.5573 | 11914.7083 | 49.8845 | 13.8568 | -22.7 | -18
16 | 96.1213 | 2.0907 | 0.6686 | 0.1044 | 0.1046 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0143 | 0.0131 | 0.0072 | 0.6825 | 0.1715 | 0.6987 | 8181.308 | 34.2535 | 9.5149 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11911.9616 | 49.873 | 13.8536 | -23.5 | -19.5 |  |  | відсутні
17 | 96.1185 | 2.0978 | 0.6679 | 0.1039 | 0.1035 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0125 | 0.0067 | 0.681 | 0.1733 | 0.69876 | 8180.9498 | 34.252 | 9.5144 | 9072.0599 | 37.9829 | 10.5508 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533 | -22.2 | -18.8
18 | 96.1001 | 2.0984 | 0.6716 | 0.1049 | 0.1049 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0144 | 0.0131 | 0.0129 | 0.6859 | 0.1719 | 0.6988 | 8181.5947 | 34.2547 | 9.5152 | 9072.7048 | 37.9856 | 10.5516 | 11910.9823 | 49.8689 | 13.8525 | -23 | -19.1 | 0,0000 | 0,0033
19 | 96.106 | 2.0974 | 0.6714 | 0.1045 | 0.1044 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0139 | 0.0125 | 0.0166 | 0.6801 | 0.1719 | 0.6988 | 8181.0692 | 34.2525 | 9.5146 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11910.839 | 49.8683 | 13.8523 | -23.1 | -19
20 | [13 empty] | 8181.0692 | 34.2525 | 9.5146 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11910.839 | 49.8683 | 13.8523
21 | [13 empty] | 8181.0692 | 34.2525 | 9.5146 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11910.839 | 49.8683 | 13.8523
22 | 96.0712 | 2.1266 | 0.6787 | 0.1053 | 0.1048 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0125 | 0.0059 | 0.6837 | 0.1759 | 0.699 | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9075.6904 | 37.9981 | 10.555 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549 | -24 | -20.3
23 | 96.1304 | 2.0919 | 0.6675 | 0.1041 | 0.1039 | 0.0016 | 0.0202 | 0.0141 | 0.0125 | 0.0053 | 0.6768 | 0.1716 | 0.6986 | 8181.4275 | 34.254 | 9.515 | 9072.5854 | 37.9851 | 10.5514 | 11912.8692 | 49.8768 | 13.8547 | -24.6 | -20.7
24 | 96.1112 | 2.0872 | 0.6658 | 0.1036 | 0.103 | 0.0016 | 0.0199 | 0.0139 | 0.012 | 0.0164 | 0.6938 | 0.1715 | 0.6986 | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9069.0027 | 37.9701 | 10.5473 | 11907.6623 | 49.855 | 13.8486 | -24.5 | -20.4
25 | 96.1392 | 2.0832 | 0.666 | 0.1038 | 0.1037 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0125 | 0.0078 | 0.6775 | 0.1711 | 0.6985 | 8180.2332 | 34.249 | 9.5136 | 9071.2956 | 37.9797 | 10.5499 | 11911.866 | 49.8726 | 13.8535 | -24.6 | -20.2
26 | 96.1495 | 2.0819 | 0.6641 | 0.1033 | 0.1029 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0122 | 0.0071 | 0.6729 | 0.171 | 0.6984 | 8180.0183 | 34.2481 | 9.5134 | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497 | 11912.3437 | 49.8746 | 13.8541 | -24.6 | -20.3
27 | [13 empty] | 8180.0183 | 34.2481 | 9.5134 | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497 | 11912.3437 | 49.8746 | 13.8541
28 | [13 empty] | 8180.0183 | 34.2481 | 9.5134 | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497 | 11912.3437 | 49.8746 | 13.8541
29 | 96.1887 | 2.0611 | 0.6569 | 0.1023 | 0.1014 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0116 | 0.006 | 0.6707 | 0.1674 | 0.6981 | 8177.4387 | 34.2373 | 9.5104 | 9068.3339 | 37.9673 | 10.5465 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534 | -23.2 | -19.5
30 | 96.1354 | 2.0955 | 0.6679 | 0.1042 | 0.1032 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0115 | 0.0061 | 0.6713 | 0.1706 | 0.6985 | 8181.4036 | 34.2539 | 9.515 | 9072.5854 | 37.9851 | 10.5514 | 11913.5857 | 49.8798 | 13.8555 | -23.5 | -20.1
31 | 96.1397 | 2.0982 | 0.6686 | 0.1041 | 0.103 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0136 | 0.011 | 0.0033 | 0.6669 | 0.1705 | 0.6985 | 8182.0723 | 34.2567 | 9.5158 | 9073.3258 | 37.9882 | 10.5523 | 11914.8038 | 49.8849 | 13.8569 | -23.7 | -19
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8187.0403 | 34.2775 | 9.5215 | 9078.5565 | 38.0101 | 10.5584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №612
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №612 |  | 9078.5565 | 38.0101 | 10.5584
Запорізька | ГРС м.Василівка | 9078.9148 | 38.0116 | 10.5588
Запорізька | ГРС м.Вільнянськ | 9078.8432 | 38.0113 | 10.5587
Запорізька | ГРС м.Гуляйполе | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589
Запорізька | ГРС м.Енергодар | 9078.4849 | 38.0098 | 10.5583
Запорізька | ГРС м.Кам`янка - Дніпровська | 9078.5804 | 38.0102 | 10.5584
Запорізька | ГРС м.Мелітополь (с.Семенівка) | 9078.867 | 38.0114 | 10.5587
Запорізька | ГРС м.Михайлівка | 9078.9148 | 38.0116 | 10.5588
Запорізька | ГРС м.Оріхів | 9078.867 | 38.0114 | 10.5587
Запорізька | ГРС м.Пологи | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588
Запорізька | ГРС м.Токмак | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588
Запорізька | ГРС с.Високе | 9078.9148 | 38.0116 | 10.5588
Запорізька | ГРС с.Димитрове | 9078.8432 | 38.0113 | 10.5587
Запорізька | ГРС с.Дніпрорудне | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585
Запорізька | ГРС с.Калініне (п/г Восход) | 9079.0581 | 38.0122 | 10.5589
Запорізька | ГРС с.Лежине | 9078.8432 | 38.0113 | 10.5587
Запорізька | ГРС с.Мирне | 9078.8909 | 38.0115 | 10.5588
Запорізька | ГРС с.Новомиколаївка | 9078.867 | 38.0114 | 10.5587
Запорізька | ГРС с.Пришиб | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586
Запорізька | ГРС с.Якимівка | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589
Запорізька | ГРС смт.Новомиколаївка (райцентр) | 9078.8909 | 38.0115 | 10.5588
Запорізька | ГРС-3 м.Запоріжжя | 9077.7922 | 38.0069 | 10.5575
Запорізька | ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" ЗаТЕС | 9081.4943 | 38.0224 | 10.5618
Запорізька | ТОВ ВТФ "АЛЕКС i К "АГНКС | 9079.297 | 38.0132 | 10.5592
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата