## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №401 | [18 empty] | Маршрут №401
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8176.3878 | 34.2329 | 9.5091 | 9063.1032 | 37.9454 | 10.5404 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462
2 | [13 empty] | 8176.3878 | 34.2329 | 9.5091 | 9063.1032 | 37.9454 | 10.5404 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462 | -20.6
3 | [13 empty] | 8176.3878 | 34.2329 | 9.5091 | 9063.1032 | 37.9454 | 10.5404 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462 | -20.8
4 | [13 empty] | 8176.3878 | 34.2329 | 9.5091 | 9063.1032 | 37.9454 | 10.5404 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462 | -21
5 | 96.2028 | 2.079 | 0.6386 | 0.1008 | 0.0967 | 0.002 | 0.0175 | 0.012 | 0.0052 | 0.0041 | 0.6901 | 0.1512 | 0.6975 | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11903.4825 | 49.8375 | 13.8438 | -20.9 | -15.6
6 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11903.4825 | 49.8375 | 13.8438
7 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11903.4825 | 49.8375 | 13.8438
8 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11903.4825 | 49.8375 | 13.8438
9 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11903.4825 | 49.8375 | 13.8438 | -21.1
10 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11903.4825 | 49.8375 | 13.8438 | -20.6
11 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11903.4825 | 49.8375 | 13.8438 | -20.8
12 | 96.1181 | 2.1368 | 0.6583 | 0.1035 | 0.0997 | 0.0014 | 0.0186 | 0.013 | 0.0075 | 0.0036 | 0.6824 | 0.1571 | 0.6983 | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496 | -21 | -16.1
13 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496
14 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496
15 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496 | -20.9
16 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496 | -20.6
17 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496 | -20.7
18 | 96.1848 | 2.098 | 0.6473 | 0.1014 | 0.0963 | 0.0014 | 0.0174 | 0.0119 | 0.0053 | 0.0041 | 0.6804 | 0.1517 | 0.6976 | 8174.8114 | 34.2263 | 9.5073 | 9061.4552 | 37.9385 | 10.5385 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469 | -20.9 | -16.9
19 | [13 empty] | 8174.8114 | 34.2263 | 9.5073 | 9061.4552 | 37.9385 | 10.5385 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469 | -20.8
20 | [13 empty] | 8174.8114 | 34.2263 | 9.5073 | 9061.4552 | 37.9385 | 10.5385 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
21 | [13 empty] | 8174.8114 | 34.2263 | 9.5073 | 9061.4552 | 37.9385 | 10.5385 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
22 | [13 empty] | 8174.8114 | 34.2263 | 9.5073 | 9061.4552 | 37.9385 | 10.5385 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469 | -21.1
23 | [13 empty] | 8174.8114 | 34.2263 | 9.5073 | 9061.4552 | 37.9385 | 10.5385 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469 | -21
24 | 96.2082 | 2.0752 | 0.654 | 0.1027 | 0.0993 | 0.0016 | 0.0182 | 0.0129 | 0.006 | 0.0046 | 0.6673 | 0.15 | 0.6977 | 8176.8655 | 34.2349 | 9.5097 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411 | 11909.1432 | 49.8612 | 13.8503 | -21.2 | -16.7
25 | [13 empty] | 8176.8655 | 34.2349 | 9.5097 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411 | 11909.1432 | 49.8612 | 13.8503 | -21.1
26 | [13 empty] | 8176.8655 | 34.2349 | 9.5097 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411 | 11909.1432 | 49.8612 | 13.8503 | -21.3 |  | 0,000235 | 0,000174 | 0,000
27 | [13 empty] | 8176.8655 | 34.2349 | 9.5097 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411 | 11909.1432 | 49.8612 | 13.8503
28 | [13 empty] | 8176.8655 | 34.2349 | 9.5097 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411 | 11909.1432 | 49.8612 | 13.8503
29 | [13 empty] | 8176.8655 | 34.2349 | 9.5097 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411 | 11909.1432 | 49.8612 | 13.8503 | -21.1
30 | [13 empty] | 8176.8655 | 34.2349 | 9.5097 | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411 | 11909.1432 | 49.8612 | 13.8503 | -21
31 | 96.3781 | 1.9626 | 0.6104 | 0.0964 | 0.0924 | 0.0025 | 0.0167 | 0.0115 | 0.0057 | 0.0045 | 0.6774 | 0.1418 | 0.6961 | 8161.1972 | 34.1693 | 9.4915 | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397 | -21.1 | -17
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №401
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №401 |  | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Івано-Франківська | ГРС Богородчани | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396
Івано-Франківська | ГРС с.Живачів | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Івано-Франківська | ГРС с.Михальче | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Івано-Франківська | ГРС с.Обертин | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396
Івано-Франківська | ГРС с.Чернелиця | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396
Тернопільська | ГРС Торське | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Тернопільська | ГРС Шутроминці | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Тернопільська | ГРС м.Борщів | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Тернопільська | ГРС м.Заліщики | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396
Тернопільська | ГРС с.Колиндяни | 9062.5061 | 37.9429 | 10.5397
Тернопільська | ГРС с.Товсте | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата