## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Куп`янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгазгаз", ПАТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-360/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.014 | 2.2035 | 0.6868 | 0.1133 | 0.1092 | 0.0021 | 0.0515 | 0.0249 | 0.0077 | 0.0068 | 0.618 | 0.1622 | 0.7002 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -25.5 | -21.7
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
4 | 96.0632 | 2.1912 | 0.6784 | 0.112 | 0.1082 | 0.0024 | 0.0463 | 0.0177 | 0.0081 | 0.0053 | 0.6059 | 0.1613 | 0.6996 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -23.5 | -18.5
5 | 96.0402 | 2.1898 | 0.6797 | 0.1128 | 0.1105 | 0.002 | 0.0497 | 0.0302 | 0.0082 | 0.006 | 0.6084 | 0.1625 | 0.7001 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -25.1 | -21.3 | 0,0008 | 0.0031
6 | 96.019 | 2.198 | 0.6756 | 0.1094 | 0.1066 | 0.0027 | 0.0443 | 0.0215 | 0.0081 | 0.0102 | 0.6414 | 0.1634 | 0.6998 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -26.4 | -22.3 |  |  | 0,0
7 | 96.06 | 2.1984 | 0.6791 | 0.1105 | 0.106 | 0.0046 | 0.0434 | 0.0189 | 0.0072 | 0.0059 | 0.6032 | 0.1628 | 0.6996 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -24.2 | -20.2
8 | 96.0271 | 2.1925 | 0.6777 | 0.1124 | 0.109 | 0.0016 | 0.0554 | 0.0269 | 0.0083 | 0.0065 | 0.6214 | 0.1612 | 0.7001 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -17.1 | -14.1
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
11 | 96.043 | 2.1948 | 0.6836 | 0.1119 | 0.1095 | 0.0027 | 0.039 | 0.0222 | 0.0062 | 0.0057 | 0.62 | 0.1613 | 0.6997 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -24.8 | -21.3
12 | 96.1048 | 2.1581 | 0.6634 | 0.1101 | 0.1071 | 0.0033 | 0.0478 | 0.0241 | 0.0066 | 0.0058 | 0.6123 | 0.1565 | 0.6993 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -23.8 | -21.2
13 | 96.0968 | 2.166 | 0.6662 | 0.1081 | 0.1057 | 0.003 | 0.0411 | 0.0192 | 0.0076 | 0.0067 | 0.621 | 0.1587 | 0.6992 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.6 | -18.6
14 | 96.0599 | 2.2012 | 0.676 | 0.1108 | 0.1068 | 0.0025 | 0.0414 | 0.0219 | 0.0068 | 0.0055 | 0.6056 | 0.1617 | 0.6996 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -23.1 | -18
15 | 96.0622 | 2.1849 | 0.6699 | 0.1093 | 0.1059 | 0.0028 | 0.0656 | 0.0216 | 0.0057 | 0.0055 | 0.6064 | 0.1602 | 0.6999 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -23.1 | -18.1
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
18 | 96.0482 | 2.203 | 0.6794 | 0.1115 | 0.1081 | 0.0017 | 0.0402 | 0.0181 | 0.0072 | 0.0063 | 0.6151 | 0.1611 | 0.6996 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -22.3 | -18.7
19 | 96.0692 | 2.1842 | 0.6731 | 0.1082 | 0.1048 | 0.0029 | 0.0416 | 0.0195 | 0.0064 | 0.0068 | 0.6254 | 0.1579 | 0.6994 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.2 | -18.8
20 | 96.0735 | 2.1858 | 0.6769 | 0.111 | 0.1071 | 0.0027 | 0.0335 | 0.0238 | 0.0062 | 0.0057 | 0.6134 | 0.1604 | 0.6994 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -22.6 | -18.2
21 | 96.0826 | 2.171 | 0.6714 | 0.1115 | 0.1076 | 0.002 | 0.0347 | 0.0277 | 0.0065 | 0.0058 | 0.6217 | 0.1575 | 0.6993 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -23.8 | -20.1
22 | 96.1079 | 2.1623 | 0.6699 | 0.1098 | 0.1054 | 0.0026 | 0.0375 | 0.0197 | 0.0068 | 0.0056 | 0.6161 | 0.1563 | 0.6991 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -25.9 | -23.5
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | 95.9786 | 2.226 | 0.691 | 0.114 | 0.1103 | 0.0017 | 0.0517 | 0.0359 | 0.0069 | 0.0057 | 0.6168 | 0.1615 | 0.7006 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -25.5 | -23.1 | 0,0006 | 0.002
27 | 95.9604 | 2.2729 | 0.6996 | 0.114 | 0.1104 | 0.0025 | 0.0311 | 0.0248 | 0.0069 | 0.0058 | 0.6067 | 0.1649 | 0.7002 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -24.9 | -22.9 |  |  | 0,0
28 | 96.0977 | 2.1678 | 0.6711 | 0.1098 | 0.105 | 0.0014 | 0.0336 | 0.0346 | 0.0062 | 0.0057 | 0.6103 | 0.1571 | 0.6993 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -23.4 | -19.2
29 | 96.1202 | 2.1442 | 0.6652 | 0.1088 | 0.1048 | 0.0026 | 0.0346 | 0.0203 | 0.0055 | 0.0086 | 0.6298 | 0.1554 | 0.6989 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -23.5 | -19
30 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Куп`янского ЛВУМГ | [8 empty] | Зикін М.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Носачова Л.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний з метрології | [8 empty] | Пець А.Л. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Харківська | ГРС АГНКС м.Куп`янськ | 9090.9526 | 38.062 | 10.5728
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9090.8332 | 38.0615 | 10.5726
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9090.8571 | 38.0616 | 10.5727
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9090.8332 | 38.0615 | 10.5726
Начальник Куп`янского ЛВУМГ |  | Зикін М.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Носачова Л.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний з метрології |  | Пець А.Л. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата