## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
2 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
3 | 92.329 | 3.4262 | 0.7175 | 0.0588 | 0.0807 | 0.0006 | 0.0174 | 0.0134 | 0.0057 | 0.0083 | 3.0222 | 0.3202 | 0.7189 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
4 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
5 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
6 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
7 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
8 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
9 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
10 | 91.7836 | 3.7034 | 0.6984 | 0.0424 | 0.0555 | 0.0002 | 0.0117 | 0.0095 | 0.0046 | 0.0073 | 3.1484 | 0.535 | 0.7224 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
11 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
12 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
13 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
14 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
15 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
16 | 92.3786 | 3.4639 | 0.6632 | 0.0425 | 0.0566 | 0.0003 | 0.0137 | 0.011 | 0.0054 | 0.008 | 2.9808 | 0.376 | 0.71081 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
17 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
18 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
19 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
20 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
21 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
22 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
23 | 95.3359 | 2.4011 | 0.6578 | 0.0896 | 0.0899 | 0.0008 | 0.0182 | 0.013 | 0.0058 | 0.0078 | 1.1672 | 0.2129 | 0.7024 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
24 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
25 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
26 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
27 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
28 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
29 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
30 | 95.6385 | 2.2009 | 0.6174 | 0.0889 | 0.0891 | 0.0011 | 0.0178 | 0.0128 | 0.0053 | 0.0108 | 1.1532 | 0.1642 | 0.7001 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
31 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8076.0009 | 33.8126 | 9.3924 | 8950.0336 | 37.472 | 10.4089
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 8950.0336 | 37.472 | 10.4089
Луганська | Колядівка | 8950.0336 | 37.472 | 10.4089
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата