## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8014.5458 | 33.5553 | 9.3209 | 8880.4578 | 37.1807 | 10.328 | 11476.6888 | 48.0506 | 13.3474
2 | [13 empty] | 8014.5458 | 33.5553 | 9.3209 | 8880.4578 | 37.1807 | 10.328 | 11476.6888 | 48.0506 | 13.3474
3 | 94.8466 | 2.4637 | 0.6833 | 0.084 | 0.0903 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0141 | 0.0238 | 0.01 | 1.5104 | 0.2527 | 0.7058 | 8129.6934 | 34.0374 | 9.4548 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11770.3976 | 49.2803 | 13.689 | -9.6 | -5.3
4 | [13 empty] | 8129.6934 | 34.0374 | 9.4548 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11770.3976 | 49.2803 | 13.689
5 | [13 empty] | 8129.6934 | 34.0374 | 9.4548 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11770.3976 | 49.2803 | 13.689
6 | [13 empty] | 8129.6934 | 34.0374 | 9.4548 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11770.3976 | 49.2803 | 13.689
7 | [13 empty] | 8129.6934 | 34.0374 | 9.4548 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11770.3976 | 49.2803 | 13.689
8 | [13 empty] | 8129.6934 | 34.0374 | 9.4548 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11770.3976 | 49.2803 | 13.689
9 | [13 empty] | 8129.6934 | 34.0374 | 9.4548 | 9010.2227 | 37.724 | 10.4789 | 11770.3976 | 49.2803 | 13.689
10 | 95.1331 | 2.4222 | 0.6738 | 0.0902 | 0.0937 | 0.0015 | 0.018 | 0.0122 | 0.0176 | 0.0105 | 1.2555 | 0.2717 | 0.7043 | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9026.0343 | 37.7902 | 10.4973 | 11803.5255 | 49.419 | 13.7275 | -9.7 | -5.5 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9026.0343 | 37.7902 | 10.4973 | 11803.5255 | 49.419 | 13.7275
12 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9026.0343 | 37.7902 | 10.4973 | 11803.5255 | 49.419 | 13.7275
13 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9026.0343 | 37.7902 | 10.4973 | 11803.5255 | 49.419 | 13.7275
14 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9026.0343 | 37.7902 | 10.4973 | 11803.5255 | 49.419 | 13.7275
15 | 95.7437 | 2.1336 | 0.6421 | 0.0995 | 0.1027 | 0.0016 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0135 | 0.0081 | 1.0594 | 0.1657 | 0.7002 | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763 | -10.4 | -5.3
16 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
17 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
18 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
19 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
20 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
21 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
22 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
23 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
24 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
25 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
26 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
27 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
28 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
29 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
30 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
31 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8137.3604 | 34.0695 | 9.4638 | 9019.2272 | 37.7617 | 10.4894
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 9019.2272 | 37.7617 | 10.4894
Луганська | Новоастрахань | 9019.0361 | 37.7609 | 10.4891
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 9019.5138 | 37.7629 | 10.4897
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 9018.9884 | 37.7607 | 10.4891
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 9019.3944 | 37.7624 | 10.4896
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата