## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №206 | [18 empty] | Маршрут №206
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Дашавським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Дашавське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Доллина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво № РЛ 036/15 чинне до 10.04.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 30.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236.6486 | 34.4852 | 9.5792 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11706.9124 | 49.0145 | 13.6151
2 | 92.4368 | 3.7694 | 0.9882 | 0.1243 | 0.1685 | 0.0025 | 0.0437 | 0.0343 | 0.0519 | 0.0041 | 1.2512 | 1.1251 | 0.7299 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
9 | 92.6883 | 3.6565 | 0.9717 | 0.1241 | 0.1651 | 0.0024 | 0.0424 | 0.0327 | 0.0495 | 0.0041 | 1.2107 | 1.0525 | 0.7278 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -14.6 | -0.8 | не виявл. | не виявл. | не виявл.
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
15 | 92.9132 | 3.5605 | 0.9513 | 0.1234 | 0.1608 | 0.0023 | 0.0406 | 0.0313 | 0.0452 | 0.0042 | 1.1723 | 0.9949 | 0.7258 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
23 | 93.1068 | 3.4757 | 0.9405 | 0.1237 | 0.1586 | 0.0022 | 0.0398 | 0.0303 | 0.0438 | 0.0042 | 1.1341 | 0.9403 | 0.7242 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
30 | 93.257 | 3.411 | 0.9278 | 0.123 | 0.1553 | 0.0022 | 0.0384 | 0.029 | 0.0382 | 0.0048 | 1.1141 | 0.8992 | 0.7228 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
31 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9119 | 38.18 | 10.61 | 11770 | 49.28 | 13.69
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8237.4368 | 34.4885 | 9.5801 | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Дашавського ВУПЗГ | [8 empty] | Штинда М.В. | [10 empty] | 2018-02-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат. | [8 empty] | Гойсак О.П. | [10 empty] | 2018-02-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | [8 empty] | Гук П.М. | [10 empty] | 2018-02-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №206
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №206 |  | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Львівська | Дашава, побут (Стрийське УЕГГ) | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Начальник Дашавського ВУПЗГ |  | Штинда М.В. |  |  | 2018-02-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант ІІ кат. |  | Гойсак О.П. |  |  | 2018-02-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Гук П.М. |  |  | 2018-02-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата