## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №240 | [18 empty] | Маршрут №240
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пукеничі-Комарно" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
2 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
3 | 96.7713 | 1.0394 | 0.4509 | 0.1008 | 0.1108 | 0.0012 | 0.0448 | 0.0246 | 0.0481 | 0.0052 | 0.8613 | 0.5417 | 0.697 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
4 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
5 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
6 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
7 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
8 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
9 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
10 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
11 | 95.0982 | 2.2458 | 0.5762 | 0.083 | 0.0943 | 0.0012 | 0.0375 | 0.0238 | 0.0497 | 0.004 | 1.0424 | 0.7439 | 0.7081 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
12 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
13 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
14 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
15 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
16 | 96.265 | 1.9134 | 0.5738 | 0.1 | 0.1113 | 0.0015 | 0.0377 | 0.0272 | 0.0428 | 0.0021 | 0.6841 | 0.2411 | 0.6989 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
18 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
19 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
20 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
21 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
22 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
23 | 96.6845 | 1.4889 | 0.5286 | 0.1035 | 0.0978 | 0.001 | 0.0314 | 0.0187 | 0.0436 | 0.006 | 0.7707 | 0.2253 | 0.6957 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
24 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
25 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
26 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
27 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
28 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
29 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
30 | 96.0666 | 2.0827 | 0.6511 | 0.1057 | 0.101 | 0.0012 | 0.0246 | 0.0156 | 0.0309 | 0.0054 | 0.6994 | 0.2159 | 0.6996 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8127.4005 | 34.0278 | 9.4522 | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №240
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №240 |  | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482
Львівська | Андріянів | 9012.9217 | 37.7353 | 10.482
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата