## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №249 | [18 empty] | Маршрут №249
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
3 | 95.6185 | 2.3489 | 0.6771 | 0.1021 | 0.1049 | 0.0021 | 0.0216 | 0.0141 | 0.0098 | 0.0069 | 0.7642 | 0.3298 | 0.7024 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
4 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -6
5 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
6 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
7 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -6.4
10 | 95.9367 | 2.226 | 0.6572 | 0.0985 | 0.0948 | 0.0028 | 0.0176 | 0.011 | 0.0077 | 0.0071 | 0.7233 | 0.2173 | 0.6995 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
11 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
12 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
13 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
14 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
15 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
16 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -6.8
17 | 93.2797 | 3.4126 | 0.8886 | 0.1094 | 0.1369 | 0.0047 | 0.0318 | 0.0221 | 0.0196 | 0.007 | 1.1181 | 0.9695 | 0.7219 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
24 | 93.1283 | 3.4845 | 0.927 | 0.1192 | 0.1462 | 0.0072 | 0.0339 | 0.0237 | 0.0278 | 0.0068 | 1.1194 | 0.976 | 0.7235 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | -7.1 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
30 | 96.4053 | 1.9284 | 0.5992 | 0.0945 | 0.095 | 0.0027 | 0.0187 | 0.013 | 0.0088 | 0.0046 | 0.6904 | 0.1394 | 0.696 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
31 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9080.539 | 38.0184 | 10.5607
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №249
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №249 |  | 9080.539 | 38.0184 | 10.5607
Львівська | Нові Стрілища | 9080.539 | 38.0184 | 10.5607
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата