## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8232.4449 | 34.4676 | 9.5743 | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038 | 11683.2189 | 48.9153 | 13.5876
2 | 92.2085 | 3.8456 | 0.9869 | 0.1252 | 0.1679 | 0.0025 | 0.0437 | 0.0362 | 0.0408 | 0.0043 | 1.2339 | 1.3045 | 0.732 | 8231.6329 | 34.4642 | 9.5734 | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031 | 11694.4446 | 48.9623 | 13.6006
3 | [13 empty] | 8231.6329 | 34.4642 | 9.5734 | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031 | 11694.4446 | 48.9623 | 13.6006
4 | [13 empty] | 8231.6329 | 34.4642 | 9.5734 | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031 | 11694.4446 | 48.9623 | 13.6006
5 | [13 empty] | 8231.6329 | 34.4642 | 9.5734 | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031 | 11694.4446 | 48.9623 | 13.6006
6 | [13 empty] | 8231.6329 | 34.4642 | 9.5734 | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031 | 11694.4446 | 48.9623 | 13.6006
7 | [13 empty] | 8231.6329 | 34.4642 | 9.5734 | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031 | 11694.4446 | 48.9623 | 13.6006
8 | [13 empty] | 8231.6329 | 34.4642 | 9.5734 | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031 | 11694.4446 | 48.9623 | 13.6006
9 | 94.3353 | 2.8808 | 0.7725 | 0.1098 | 0.131 | 0.0017 | 0.0318 | 0.0264 | 0.031 | 0.0047 | 0.9392 | 0.7358 | 0.714 | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11793.9239 | 49.3788 | 13.7163
10 | [13 empty] | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11793.9239 | 49.3788 | 13.7163
11 | [13 empty] | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11793.9239 | 49.3788 | 13.7163
12 | [13 empty] | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11793.9239 | 49.3788 | 13.7163
13 | [13 empty] | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11793.9239 | 49.3788 | 13.7163
14 | [13 empty] | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608 | 11793.9239 | 49.3788 | 13.7163
15 | 92.6565 | 3.6019 | 0.9287 | 0.1201 | 0.1605 | 0.004 | 0.0448 | 0.0367 | 0.0485 | 0.0047 | 1.1835 | 1.2101 | 0.7287 | 8221.4819 | 34.4217 | 9.5616 | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591 | 11708.2021 | 49.0199 | 13.6166 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8221.4819 | 34.4217 | 9.5616 | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591 | 11708.2021 | 49.0199 | 13.6166
17 | [13 empty] | 8221.4819 | 34.4217 | 9.5616 | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591 | 11708.2021 | 49.0199 | 13.6166
18 | [13 empty] | 8221.4819 | 34.4217 | 9.5616 | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591 | 11708.2021 | 49.0199 | 13.6166
19 | [13 empty] | 8221.4819 | 34.4217 | 9.5616 | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591 | 11708.2021 | 49.0199 | 13.6166
20 | [13 empty] | 8221.4819 | 34.4217 | 9.5616 | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591 | 11708.2021 | 49.0199 | 13.6166
21 | [13 empty] | 8221.4819 | 34.4217 | 9.5616 | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591 | 11708.2021 | 49.0199 | 13.6166
22 | 92.9358 | 3.4886 | 0.9025 | 0.118 | 0.1561 | 0.0039 | 0.0379 | 0.0319 | 0.0463 | 0.0041 | 1.1259 | 1.149 | 0.7262 | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11720.5505 | 49.0716 | 13.631
23 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11720.5505 | 49.0716 | 13.631
24 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11720.5505 | 49.0716 | 13.631
25 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11720.5505 | 49.0716 | 13.631
26 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11720.5505 | 49.0716 | 13.631
27 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11720.5505 | 49.0716 | 13.631
28 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11720.5505 | 49.0716 | 13.631
29 | 93.1702 | 3.377 | 0.8804 | 0.1163 | 0.1516 | 0.0027 | 0.0372 | 0.0317 | 0.0448 | 0.0044 | 1.1054 | 1.0783 | 0.7242 | 8211.2593 | 34.3789 | 9.5497 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11731.0358 | 49.1155 | 13.6432
30 | [13 empty] | 8211.2593 | 34.3789 | 9.5497 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11731.0358 | 49.1155 | 13.6432
31 | [13 empty] | 8211.2593 | 34.3789 | 9.5497 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11731.0358 | 49.1155 | 13.6432
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.2512 | 34.3998 | 9.5555 | 9101.4619 | 38.106 | 10.585
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9101.4619 | 38.106 | 10.585
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9101.4619 | 38.106 | 10.585
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата