## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №261 | [18 empty] | Маршрут №261
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
2 | 93.9653 | 2.603 | 0.9239 | 0.1658 | 0.2321 | 0.002 | 0.0855 | 0.0665 | 0.1007 | 0.0052 | 1.2 | 0.65 | 0.7215 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
3 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | 3.7 | -9.5
4 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
5 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
6 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
7 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
8 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
9 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
10 | 94.1587 | 2.4627 | 0.8776 | 0.1622 | 0.2237 | 0.0026 | 0.0818 | 0.0642 | 0.1166 | 0.0049 | 1.1895 | 0.6555 | 0.7203 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | 9.5 | -5.8 | <0,0001 | <0,0002 | не вияв.
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
16 | 95.8671 | 2.033 | 0.724 | 0.1308 | 0.1461 | 0.0023 | 0.0425 | 0.0319 | 0.0365 | 0.0056 | 0.801 | 0.1792 | 0.7025 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | 4.9 | -7.9
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | 95.7381 | 2.0065 | 0.7684 | 0.1459 | 0.1697 | 0.0036 | 0.0538 | 0.04 | 0.0499 | 0.0059 | 0.8492 | 0.169 | 0.7045 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 5.7 | -6.2
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 9 | -3.5
31 | 95.8822 | 1.8898 | 0.7455 | 0.1415 | 0.1665 | 0.0013 | 0.0535 | 0.0417 | 0.0564 | 0.0047 | 0.8573 | 0.1596 | 0.7035 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2018-01-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2018-01-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2018-01-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №261
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №261 |  | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091
Львівська | Н.Стинава | 9123.5551 | 38.1985 | 10.6107
Львівська | Нежухів (м.Стрий) | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата