## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №58 | [18 empty] | Маршрут №58
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
2 | 88.6053 | 5.132 | 1.158 | 0.139 | 0.199 | 0.0057 | 0.058 | 0.039 | 0.08 | 0.004 | 0.918 | 3.662 | 0.77 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -12.4 | -12.7 | 0,0045 | 0
3 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
4 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
9 | 88.4474 | 5.183 | 1.17 | 0.141 | 0.202 | 0.0056 | 0.059 | 0.039 | 0.083 | 0.004 | 0.88 | 3.786 | 0.7719 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861 | -12.1 | -12.4
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
15 | 89.5498 | 4.775 | 1.086 | 0.133 | 0.189 | 0.0052 | 0.055 | 0.039 | 0.075 | 0.004 | 0.972 | 3.117 | 0.7604 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917 | -12.5 | -14.1
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
22 | 88.9774 | 4.977 | 1.136 | 0.139 | 0.199 | 0.0056 | 0.057 | 0.038 | 0.076 | 0.007 | 0.971 | 3.417 | 0.7661 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389 | -9.1 | -14.2
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
26 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
27 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
28 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
29 | 88.8677 | 5.062 | 1.212 | 0.147 | 0.216 | 0.0053 | 0.06 | 0.043 | 0.074 | 0.007 | 0.898 | 3.408 | 0.7675 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 | -10.7 | -10.3
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
31 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9081.8048 | 38.0237 | 10.5621
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №58
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №58 |  | 9081.8048 | 38.0237 | 10.5621
Полтавська | В.Сорочинці | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562
Полтавська | Гоголево-Багачка | 9081.8048 | 38.0237 | 10.5621
Полтавська | Гоголево-Радченки | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621
Полтавська | Миргород | 9081.8048 | 38.0237 | 10.5621
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата