## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
2 | 86.344 | 7.135 | 0.714 | 0.053 | 0.125 |  | 0.041 | 0.037 | 0.098 | 0.006 | 1.567 | 3.88 | 0.78 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11237.6996 | 47.05 | 13.0694 | -11 | -4.7
3 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11237.6996 | 47.05 | 13.0694
4 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11237.6996 | 47.05 | 13.0694
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11237.6996 | 47.05 | 13.0694
6 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11237.6996 | 47.05 | 13.0694
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11237.6996 | 47.05 | 13.0694
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11237.6996 | 47.05 | 13.0694
9 | 85.683 | 7.691 | 0.74 | 0.056 | 0.143 |  | 0.046 | 0.042 | 0.117 | 0.007 | 1.596 | 3.879 | 0.784 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028 | -10.8 | -4.4
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11266.3611 | 47.17 | 13.1028
15 | 85.918 | 7.466 | 0.708 | 0.057 | 0.144 |  | 0.043 | 0.039 | 0.125 | 0.007 | 1.658 | 3.835 | 0.783 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889 | -11.1 | -4.5
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
18 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
19 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
20 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
21 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
22 | 86.606 | 7.054 | 0.732 | 0.046 | 0.112 |  | 0.034 | 0.031 | 0.076 | 0.006 | 1.498 | 3.805 | 0.777 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861 | -10.8 | -4.3 | 0,0009 | 0 | 0
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
27 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
28 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
29 | 86.497 | 7.042 | 0.726 | 0.057 | 0.131 |  | 0.038 | 0.033 | 0.094 | 0.005 | 1.537 | 3.84 | 0.7786 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806 | -11.6 | -5.4
30 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
31 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9055.2452 | 37.9125 | 10.5313
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9055.2452 | 37.9125 | 10.5313
Полтавська | Комишня | 9055.1974 | 37.9123 | 10.5312
Полтавська | Нижня Бодаква | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата