## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №870 | [18 empty] | Маршрут №870
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз", ВАТ"Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" (ЄККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | 96.1581 | 2.1213 | 0.6553 | 0.1027 | 0.0981 | 0.0012 | 0.0176 | 0.0121 | 0.01 | 0.0041 | 0.6626 | 0.1569 | 0.698 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.4
3 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
4 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
5 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | 96.0958 | 2.1672 | 0.6759 | 0.1048 | 0.1013 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0109 | 0.004 | 0.6485 | 0.1595 | 0.69873 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21
10 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
11 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
12 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
14 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | 96.3219 | 1.998 | 0.6125 | 0.0968 | 0.0936 | 0.0012 | 0.0175 | 0.0122 | 0.0111 | 0.0044 | 0.6832 | 0.1476 | 0.6967 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.9
16 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
17 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
18 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
19 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
21 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
22 | 96.3958 | 1.9604 | 0.5989 | 0.0939 | 0.0893 | 0.0012 | 0.0163 | 0.0111 | 0.0095 | 0.0045 | 0.6758 | 0.1433 | 0.696 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
27 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
28 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
29 | 96.3772 | 1.9691 | 0.6043 | 0.0945 | 0.0901 | 0.0012 | 0.0164 | 0.0111 | 0.0096 | 0.0045 | 0.6761 | 0.1459 | 0.6961 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
31 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8170.8944 | 34.2099 | 9.5028 | 9061.5268 | 37.9388 | 10.5386
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №870
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №870 |  | 9061.5268 | 37.9388 | 10.5386
Кіровоградська | Вишнівці (Зибке) ЄККР | 9061.5507 | 37.9389 | 10.5386
Кіровоградська | Власівка ЄККР | 9061.4074 | 37.9383 | 10.5384
Кіровоградська | Павлівка КАБ (КС Задніпровська) | 9061.7179 | 37.9396 | 10.5388
Кіровоградська | Павлиш ЄККР | 9061.5746 | 37.939 | 10.5386
Кіровоградська | Ч.Кам`янка ЄККР | 9061.4552 | 37.9385 | 10.5385
Полтавська | Білецьківка ЄККР | 9061.5029 | 37.9387 | 10.5385
Полтавська | Запсілля ЄККР | 9061.5507 | 37.9389 | 10.5386
Полтавська | Хорішки ЄККР | 9061.694 | 37.9395 | 10.5388
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата