## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №174 | [18 empty] | Маршрут №174
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Сумське НВО"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька", "Більськ-Суми"
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
2 | 90.9911 | 4.453 | 1.038 | 0.124 | 0.199 | 0.0045 | 0.056 | 0.045 | 0.085 | 0.0074 | 1.958 | 1.039 | 0.7391 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | -14.6 | -15 | 0 | 0.004 | 0
3 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
4 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
5 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
6 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
7 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
9 | 91.0033 | 4.451 | 1.037 | 0.123 | 0.197 | 0.0043 | 0.055 | 0.044 | 0.078 | 0.0074 | 1.963 | 1.037 | 0.7388 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -18 | -16.3
10 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
11 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
12 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
13 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
14 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
15 | 91.6906 | 4.135 | 0.971 | 0.123 | 0.189 | 0.004 | 0.052 | 0.041 | 0.076 | 0.0074 | 1.816 | 0.895 | 0.7334 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -16.1 | -16.7
16 | 94.8515 | 2.744 | 0.783 | 0.117 | 0.13 | 0.0021 | 0.028 | 0.022 | 0.03 | 0.0074 | 0.952 | 0.333 | 0.7086 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
22 | 91.4613 | 4.233 | 0.991 | 0.123 | 0.19 | 0.0041 | 0.052 | 0.042 | 0.075 | 0.0076 | 1.876 | 0.945 | 0.7351 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -16.7 | -17.2
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
24 | 94.5732 | 2.867 | 0.81 | 0.119 | 0.136 | 0.0022 | 0.03 | 0.024 | 0.034 | 0.0076 | 1.023 | 0.374 | 0.7108 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
29 | 93.5256 | 3.338 | 0.876 | 0.121 | 0.155 | 0.0029 | 0.038 | 0.03 | 0.048 | 0.0075 | 1.298 | 0.56 | 0.719 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | -14.4 | -15.7
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
31 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8241.5689 | 34.5058 | 9.5849 | 9128.8575 | 38.2207 | 10.6169
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №174
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №174 |  | 9128.8575 | 38.2207 | 10.6169
Сумська | Білопілля | 9129.4785 | 38.2233 | 10.6176
Сумська | Бишкінь | 9128.953 | 38.2211 | 10.617
Сумська | Буринь | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168
Сумська | Віри | 9128.5709 | 38.2195 | 10.6165
Сумська | Ворожба | 9128.6186 | 38.2197 | 10.6166
Сумська | Головашівка | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164
Сумська | Гринцеве | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Сумська | Дослідна станція | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163
Сумська | Дубов'язівка | 9128.8097 | 38.2205 | 10.6168
Сумська | Загорське | 9130.1234 | 38.226 | 10.6183
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617
Сумська | Конотоп | 9128.4992 | 38.2192 | 10.6164
Сумська | Косівщина-місто | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207
Сумська | Краснопілля | 9128.4992 | 38.2192 | 10.6164
Сумська | Липова Долина | 9128.6425 | 38.2198 | 10.6166
Сумська | Мартинівка | 9128.6425 | 38.2198 | 10.6166
Сумська | Могриця | 9128.6425 | 38.2198 | 10.6166
Сумська | Низи | 9132.9656 | 38.2379 | 10.6216
Сумська | Олешня | 9128.6186 | 38.2197 | 10.6166
Сумська | Осоївка | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Сумська | Путивль | 9128.4992 | 38.2192 | 10.6164
Сумська | Старе Село/ Червоне | 9128.5948 | 38.2196 | 10.6166
Сумська | Суми 1-місто | 9128.0215 | 38.2172 | 10.6159
Сумська | Суми 2 (пряма труба) | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 2-200 | 9128.8097 | 38.2205 | 10.6168
Сумська | Тростянець | 9129.168 | 38.222 | 10.6172
Сумська | Угроїди | 9128.6425 | 38.2198 | 10.6166
Сумська | Хотінь | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164
Сумська | Юнаківка | 9129.0725 | 38.2216 | 10.6171
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата