## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №133 | [18 empty] | Маршрут №133
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
3 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
5 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
6 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
8 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
9 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | 19.3 | 1.7
10 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | 93.156 | 3.7729 | 0.8487 | 0.1185 | 0.1648 | 0.0035 | 0.0521 | 0.0412 | 0.1864 | 0.005 | 1.3925 | 0.2585 | 0.723 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
14 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
16 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | 15.9 | -0.8 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | 93.3764 | 3.6432 | 0.8213 | 0.1146 | 0.1598 | 0.0034 | 0.0503 | 0.0407 | 0.1856 | 0.0049 | 1.3533 | 0.2465 | 0.7214 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 |  |  | <0,006 | <0,02
19 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
22 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | 13.7 | -2.8
24 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | 92.9979 | 3.8403 | 0.8643 | 0.1206 | 0.1682 | 0.0034 | 0.0532 | 0.0424 | 0.2239 | 0.0049 | 1.4185 | 0.2622 | 0.725 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
29 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | 19.3 | 1.7
30 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31 | 93.306 | 3.6876 | 0.8315 | 0.1162 | 0.1616 | 0.0034 | 0.0511 | 0.0404 | 0.1774 | 0.0049 | 1.3685 | 0.2515 | 0.7217 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8329.0581 | 34.8721 | 9.6867 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №133
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №133 |  | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331
Харківська | ГРС Медведівка | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата