## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Куп`янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгазгаз", ПАТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-360/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | 96.0959 | 2.1712 | 0.6727 | 0.1093 | 0.105 | 0.0033 | 0.0373 | 0.0206 | 0.0062 | 0.0057 | 0.6165 | 0.1563 | 0.6992 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -18.6 | -15.7
3 | 96.0717 | 2.1898 | 0.6767 | 0.1088 | 0.104 | 0.003 | 0.0376 | 0.0219 | 0.0067 | 0.0057 | 0.6136 | 0.1604 | 0.6994 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18 | -15.7
4 | 96.0614 | 2.194 | 0.6703 | 0.1059 | 0.1015 | 0.0018 | 0.0381 | 0.0151 | 0.008 | 0.0069 | 0.638 | 0.159 | 0.6992 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.8 | -17.8
5 | 96.0969 | 2.1712 | 0.6726 | 0.1075 | 0.1036 | 0.0027 | 0.0397 | 0.0172 | 0.007 | 0.0063 | 0.6189 | 0.1564 | 0.6991 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
9 | 96.0411 | 2.1718 | 0.6768 | 0.1114 | 0.1075 | 0.0032 | 0.0603 | 0.0299 | 0.0086 | 0.0059 | 0.6281 | 0.1555 | 0.7002 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 |  |  | 0,0006 | 0.0018
10 | 96.1271 | 2.1396 | 0.6629 | 0.1075 | 0.1042 | 0.0037 | 0.0413 | 0.0222 | 0.0071 | 0.0055 | 0.6271 | 0.152 | 0.699 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
11 | 96.085 | 2.1567 | 0.6704 | 0.1082 | 0.1047 | 0.002 | 0.045 | 0.023 | 0.0062 | 0.0076 | 0.6368 | 0.1543 | 0.6993 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 |  |  |  |  | 0,00
12 | 96.1971 | 2.0887 | 0.6525 | 0.1069 | 0.1035 | 0.0017 | 0.0419 | 0.0232 | 0.0081 | 0.0058 | 0.6228 | 0.1478 | 0.6985 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | 96.2022 | 2.0796 | 0.6424 | 0.1024 | 0.0999 | 0.0026 | 0.0384 | 0.0171 | 0.0063 | 0.0072 | 0.652 | 0.15 | 0.6981 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | 96.231 | 2.0567 | 0.6418 | 0.1046 | 0.102 | 0.0027 | 0.0394 | 0.0214 | 0.0081 | 0.0061 | 0.6383 | 0.1477 | 0.6981 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | 96.3236 | 1.9994 | 0.6275 | 0.1024 | 0.0994 | 0.0025 | 0.0366 | 0.0302 | 0.0062 | 0.0056 | 0.6225 | 0.1441 | 0.6975 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | 96.3068 | 2.0318 | 0.6216 | 0.1023 | 0.0975 | 0.0067 | 0.0292 | 0.0146 | 0.0052 | 0.0058 | 0.6327 | 0.1458 | 0.6972 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | 96.3053 | 2.0165 | 0.6301 | 0.1034 | 0.0994 | 0.002 | 0.0437 | 0.0257 | 0.0059 | 0.0055 | 0.6165 | 0.146 | 0.6977 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
22 | 96.3492 | 1.9916 | 0.6229 | 0.1022 | 0.0993 | 0.0022 | 0.0371 | 0.0213 | 0.0066 | 0.0055 | 0.6181 | 0.144 | 0.6972 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
23 | 96.3091 | 2.0238 | 0.6289 | 0.1005 | 0.0982 | 0.0036 | 0.0339 | 0.0195 | 0.0073 | 0.0058 | 0.6236 | 0.1457 | 0.6973 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -25.3 | -23
24 | 96.2507 | 2.0433 | 0.6368 | 0.105 | 0.1003 | 0.0025 | 0.0474 | 0.0263 | 0.0073 | 0.0058 | 0.6265 | 0.1481 | 0.6982 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -25.2 | -23.8
25 | 96.1831 | 2.0837 | 0.6494 | 0.1073 | 0.1029 | 0.0023 | 0.0465 | 0.0245 | 0.0073 | 0.0059 | 0.6348 | 0.1523 | 0.6987 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -25.4 | -23.4
26 | 96.1574 | 2.0943 | 0.6496 | 0.1066 | 0.1024 | 0.002 | 0.0507 | 0.0217 | 0.0074 | 0.0079 | 0.6476 | 0.1524 | 0.6988 | 8190.623 | 34.2925 | 9.5257 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -24.1 | -22.8 |  |  | 0,0
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | 96.2664 | 2.042 | 0.6343 | 0.1033 | 0.0998 | 0.0026 | 0.0389 | 0.0312 | 0.0057 | 0.0058 | 0.622 | 0.1479 | 0.6979 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.1 | -18.6
30 | 96.2735 | 2.0426 | 0.6361 | 0.1045 | 0.1006 | 0.0027 | 0.0207 | 0.0321 | 0.0065 | 0.0072 | 0.6251 | 0.1485 | 0.6976 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.4 | -18.7 | 0,0006 | 0,0035
31 | 96.1657 | 2.1154 | 0.6606 | 0.1069 | 0.1027 | 0.0025 | 0.0225 | 0.0355 | 0.0074 | 0.0069 | 0.6174 | 0.1565 | 0.6986 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.5 | -18.2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8189.7393 | 34.2888 | 9.5247 | 9077.5534 | 38.0059 | 10.5572
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Куп`янского ЛВУМГ | [8 empty] | Зикін М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Носачова Л.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний з метрології | [8 empty] | Пець А.Л. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9077.5534 | 38.0059 | 10.5572
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573
Харківська | ГРС АГНКС м.Куп`янськ | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9077.5056 | 38.0057 | 10.5571
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9077.5056 | 38.0057 | 10.5571
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9077.5295 | 38.0058 | 10.5572
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9077.3145 | 38.0049 | 10.5569
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9077.4101 | 38.0053 | 10.557
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9077.6012 | 38.0061 | 10.5573
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572
Начальник Куп`янского ЛВУМГ |  | Зикін М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Носачова Л.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний з метрології |  | Пець А.Л. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата