## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8357.4091 | 34.9908 | 9.7197 | 9251.1466 | 38.7327 | 10.7591 | 11783.3669 | 49.3346 | 13.7041
2 | 90.0148 | 5.521 | 1.2326 | 0.1033 | 0.1716 | 0.0019 | 0.0471 | 0.0426 | 0.0704 | 0.0304 | 1.9852 | 0.7791 | 0.7433 | 8354.8057 | 34.9799 | 9.7166 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912 | -8.3 | -1.6 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8354.8057 | 34.9799 | 9.7166 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912
4 | [13 empty] | 8354.8057 | 34.9799 | 9.7166 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912
5 | [13 empty] | 8354.8057 | 34.9799 | 9.7166 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912
6 | [13 empty] | 8354.8057 | 34.9799 | 9.7166 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912
7 | [13 empty] | 8354.8057 | 34.9799 | 9.7166 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912
8 | [13 empty] | 8354.8057 | 34.9799 | 9.7166 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11772.3084 | 49.2883 | 13.6912
9 | 90.0136 | 5.5032 | 1.2741 | 0.1097 | 0.182 | 0.002 | 0.0488 | 0.0457 | 0.0672 | 0.0083 | 1.9494 | 0.7961 | 0.7439 | 8365.4343 | 35.0244 | 9.729 | 9259.6256 | 38.7682 | 10.7689 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703 | -8.9 | -2.2
10 | [13 empty] | 8365.4343 | 35.0244 | 9.729 | 9259.6256 | 38.7682 | 10.7689 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
11 | [13 empty] | 8365.4343 | 35.0244 | 9.729 | 9259.6256 | 38.7682 | 10.7689 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
12 | [13 empty] | 8365.4343 | 35.0244 | 9.729 | 9259.6256 | 38.7682 | 10.7689 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
13 | [13 empty] | 8365.4343 | 35.0244 | 9.729 | 9259.6256 | 38.7682 | 10.7689 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
14 | [13 empty] | 8365.4343 | 35.0244 | 9.729 | 9259.6256 | 38.7682 | 10.7689 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
15 | [13 empty] | 8365.4343 | 35.0244 | 9.729 | 9259.6256 | 38.7682 | 10.7689 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
16 | 90.0473 | 5.5427 | 1.2344 | 0.105 | 0.1756 | 0.002 | 0.0465 | 0.0436 | 0.062 | 0.0064 | 1.9315 | 0.8031 | 0.7432 | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997 | -8.5 | -2.3 | 0,0011 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
18 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
19 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
20 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
21 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
22 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
23 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
24 | [13 empty] | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9253.0335 | 38.7406 | 10.7613 | 11779.6409 | 49.319 | 13.6997
25 | 90.1008 | 5.4165 | 1.3268 | 0.1031 | 0.1517 | 0.0016 | 0.0416 | 0.039 | 0.0426 | 0.0074 | 1.9936 | 0.7753 | 0.7423 | 8346.7566 | 34.9462 | 9.7073 | 9239.5387 | 38.6841 | 10.7456 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883 | -8.7 | -1.9
26 | [13 empty] | 8346.7566 | 34.9462 | 9.7073 | 9239.5387 | 38.6841 | 10.7456 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
27 | [13 empty] | 8346.7566 | 34.9462 | 9.7073 | 9239.5387 | 38.6841 | 10.7456 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
28 | [13 empty] | 8346.7566 | 34.9462 | 9.7073 | 9239.5387 | 38.6841 | 10.7456 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
29 | [13 empty] | 8346.7566 | 34.9462 | 9.7073 | 9239.5387 | 38.6841 | 10.7456 | 11769.7766 | 49.2777 | 13.6883
30 | 90.1437 | 5.488 | 1.2748 | 0.0942 | 0.1411 | 0.0014 | 0.0391 | 0.0365 | 0.0451 | 0.0092 | 1.9377 | 0.7892 | 0.7416 | 8343.9143 | 34.9343 | 9.704 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422 | 11771.4724 | 49.2848 | 13.6902 | -8.8 | -2.1
31 | [13 empty] | 8343.9143 | 34.9343 | 9.704 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422 | 11771.4724 | 49.2848 | 13.6902
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9249.9046 | 38.7275 | 10.7576
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 9249.9046 | 38.7275 | 10.7576
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 9249.9524 | 38.7277 | 10.7577
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 9249.8568 | 38.7273 | 10.7576
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата