## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7963.3612 | 33.341 | 9.2614 | 8815.6589 | 36.9094 | 10.2526 | 11010.4377 | 46.0985 | 12.8051
2 | [13 empty] | 7963.3612 | 33.341 | 9.2614 | 8815.6589 | 36.9094 | 10.2526 | 11010.4377 | 46.0985 | 12.8051
3 | [13 empty] | 7963.3612 | 33.341 | 9.2614 | 8815.6589 | 36.9094 | 10.2526 | 11010.4377 | 46.0985 | 12.8051
4 | 87.221 | 3.7504 | 1.1997 | 0.1603 | 0.2768 | 0.0032 | 0.0854 | 0.0776 | 0.124 | 0.0239 | 4.5628 | 2.5148 | 0.7717 | 7960.6622 | 33.3297 | 9.2583 | 8812.7449 | 36.8972 | 10.2492 | 11009.6256 | 46.0951 | 12.8042 | -8.4 | -1.5 | 0,0016 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 7960.6622 | 33.3297 | 9.2583 | 8812.7449 | 36.8972 | 10.2492 | 11009.6256 | 46.0951 | 12.8042
6 | [13 empty] | 7960.6622 | 33.3297 | 9.2583 | 8812.7449 | 36.8972 | 10.2492 | 11009.6256 | 46.0951 | 12.8042
7 | [13 empty] | 7960.6622 | 33.3297 | 9.2583 | 8812.7449 | 36.8972 | 10.2492 | 11009.6256 | 46.0951 | 12.8042
8 | [13 empty] | 7960.6622 | 33.3297 | 9.2583 | 8812.7449 | 36.8972 | 10.2492 | 11009.6256 | 46.0951 | 12.8042
9 | [13 empty] | 7960.6622 | 33.3297 | 9.2583 | 8812.7449 | 36.8972 | 10.2492 | 11009.6256 | 46.0951 | 12.8042
10 | [13 empty] | 7960.6622 | 33.3297 | 9.2583 | 8812.7449 | 36.8972 | 10.2492 | 11009.6256 | 46.0951 | 12.8042
11 | 87.2259 | 3.7387 | 1.2069 | 0.163 | 0.2843 | 0.0034 | 0.0916 | 0.0848 | 0.1462 | 0.0198 | 4.5259 | 2.5096 | 0.7726 | 7976.5932 | 33.3964 | 9.2768 | 8829.9657 | 36.9693 | 10.2693 | 11024.7446 | 46.1584 | 12.8218 | -8.6 | -1.3
12 | [13 empty] | 7976.5932 | 33.3964 | 9.2768 | 8829.9657 | 36.9693 | 10.2693 | 11024.7446 | 46.1584 | 12.8218
13 | [13 empty] | 7976.5932 | 33.3964 | 9.2768 | 8829.9657 | 36.9693 | 10.2693 | 11024.7446 | 46.1584 | 12.8218
14 | [13 empty] | 7976.5932 | 33.3964 | 9.2768 | 8829.9657 | 36.9693 | 10.2693 | 11024.7446 | 46.1584 | 12.8218
15 | [13 empty] | 7976.5932 | 33.3964 | 9.2768 | 8829.9657 | 36.9693 | 10.2693 | 11024.7446 | 46.1584 | 12.8218
16 | [13 empty] | 7976.5932 | 33.3964 | 9.2768 | 8829.9657 | 36.9693 | 10.2693 | 11024.7446 | 46.1584 | 12.8218
17 | [13 empty] | 7976.5932 | 33.3964 | 9.2768 | 8829.9657 | 36.9693 | 10.2693 | 11024.7446 | 46.1584 | 12.8218
18 | 87.1957 | 3.7408 | 1.1892 | 0.1594 | 0.2756 | 0.0032 | 0.0869 | 0.0798 | 0.1565 | 0.0226 | 4.5725 | 2.5177 | 0.7726 | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088 | -8.3 | -1.7 | 0,0015 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
20 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
21 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
22 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
23 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
24 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
25 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
26 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
27 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
28 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
29 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
30 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
31 | [13 empty] | 7968.4486 | 33.3623 | 9.2673 | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589 | 11013.5666 | 46.1116 | 12.8088
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7967.6365 | 33.3589 | 9.2664 | 8820.2686 | 36.9287 | 10.258
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8820.2686 | 36.9287 | 10.258
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8827.3862 | 36.9585 | 10.2663
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8821.0568 | 36.932 | 10.2589
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8813.4137 | 36.9 | 10.25
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата