## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8239.2521 | 34.4961 | 9.5823 | 9121.3338 | 38.1892 | 10.6081 | 11534.2268 | 48.2915 | 13.4143
2 | 89.5398 | 5.1126 | 1.0751 | 0.1191 | 0.1878 | 0.0038 | 0.0476 | 0.039 | 0.0727 | 0.0086 | 1.6981 | 2.0959 | 0.7535 | 8235.8127 | 34.4817 | 9.5783 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11527.7302 | 48.2643 | 13.4068 | -13.9 | -12.5
3 | [13 empty] | 8235.8127 | 34.4817 | 9.5783 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11527.7302 | 48.2643 | 13.4068
4 | [13 empty] | 8235.8127 | 34.4817 | 9.5783 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11527.7302 | 48.2643 | 13.4068
5 | [13 empty] | 8235.8127 | 34.4817 | 9.5783 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11527.7302 | 48.2643 | 13.4068
6 | [13 empty] | 8235.8127 | 34.4817 | 9.5783 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11527.7302 | 48.2643 | 13.4068
7 | [13 empty] | 8235.8127 | 34.4817 | 9.5783 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11527.7302 | 48.2643 | 13.4068
8 | [13 empty] | 8235.8127 | 34.4817 | 9.5783 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11527.7302 | 48.2643 | 13.4068
9 | 89.2416 | 5.274 | 1.1126 | 0.1195 | 0.1875 | 0.0039 | 0.0491 | 0.0381 | 0.0716 | 0.0098 | 1.7315 | 2.1609 | 0.7558 | 8242.5004 | 34.5097 | 9.586 | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117 | 11518.7257 | 48.2266 | 13.3963 | -15.9 | -13.2
10 | [13 empty] | 8242.5004 | 34.5097 | 9.586 | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117 | 11518.7257 | 48.2266 | 13.3963
11 | [13 empty] | 8242.5004 | 34.5097 | 9.586 | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117 | 11518.7257 | 48.2266 | 13.3963 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
12 | [13 empty] | 8242.5004 | 34.5097 | 9.586 | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117 | 11518.7257 | 48.2266 | 13.3963
13 | [13 empty] | 8242.5004 | 34.5097 | 9.586 | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117 | 11518.7257 | 48.2266 | 13.3963
14 | [13 empty] | 8242.5004 | 34.5097 | 9.586 | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117 | 11518.7257 | 48.2266 | 13.3963
15 | 90.1165 | 4.7991 | 1.0324 | 0.1206 | 0.1857 | 0.0034 | 0.0501 | 0.0393 | 0.0845 | 0.0093 | 1.5862 | 1.9729 | 0.7495 | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396 | -16.5 | -13.5
16 | [13 empty] | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
17 | [13 empty] | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
18 | [13 empty] | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
19 | [13 empty] | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
20 | [13 empty] | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
21 | [13 empty] | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019 | 11556.0095 | 48.3827 | 13.4396
22 | 90.3182 | 4.719 | 1.0165 | 0.1184 | 0.1797 | 0.0037 | 0.0486 | 0.041 | 0.0702 | 0.0081 | 1.5663 | 1.9102 | 0.7475 | 8227.5964 | 34.4473 | 9.5687 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11563.8437 | 48.4155 | 13.4488 | -16.5 | -14
23 | [13 empty] | 8227.5964 | 34.4473 | 9.5687 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11563.8437 | 48.4155 | 13.4488
24 | [13 empty] | 8227.5964 | 34.4473 | 9.5687 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11563.8437 | 48.4155 | 13.4488
25 | [13 empty] | 8227.5964 | 34.4473 | 9.5687 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11563.8437 | 48.4155 | 13.4488
26 | [13 empty] | 8227.5964 | 34.4473 | 9.5687 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11563.8437 | 48.4155 | 13.4488
27 | [13 empty] | 8227.5964 | 34.4473 | 9.5687 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11563.8437 | 48.4155 | 13.4488
28 | [13 empty] | 8227.5964 | 34.4473 | 9.5687 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11563.8437 | 48.4155 | 13.4488
29 | 90.7928 | 4.5445 | 0.9947 | 0.1183 | 0.1734 | 0.0035 | 0.0476 | 0.0353 | 0.066 | 0.0073 | 1.451 | 1.7656 | 0.7435 | 8230.5581 | 34.4597 | 9.5721 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993 | 11599.5989 | 48.5652 | 13.4903 | -15.9 | -14.7
30 | [13 empty] | 8230.5581 | 34.4597 | 9.5721 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993 | 11599.5989 | 48.5652 | 13.4903
31 | [13 empty] | 8230.5581 | 34.4597 | 9.5721 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993 | 11599.5989 | 48.5652 | 13.4903
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8234.1646 | 34.4748 | 9.5763 | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9119.6142 | 38.182 | 10.6061
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602
Вінницька | ГРС Війтівці | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021
Вінницька | ГРС Глухівці | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Вінницька | ГРС Гнівань | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024
Вінницька | ГРС Дружба | 9116.3181 | 38.1682 | 10.6023
Вінницька | ГРС Калинівка | 9116.3897 | 38.1685 | 10.6024
Вінницька | ГРС Козятин | 9116.2703 | 38.168 | 10.6022
Вінницька | ГРС Корделівка | 9116.6286 | 38.1695 | 10.6026
Вінницька | ГРС Ластівка | 9116.1748 | 38.1676 | 10.6021
Вінницька | ГРС Люленці | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Вінницька | ГРС Махнівка | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Вінницька | ГРС Перемога | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024
Вінницька | ГРС Радівка | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Вінницька | ГРС Сальник | 9115.3627 | 38.1642 | 10.6012
Вінницька | ГРС Сальниця | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9116.1509 | 38.1675 | 10.6021
Вінницька | ГРС Турбів | 9116.3658 | 38.1684 | 10.6023
Вінницька | ГРС Хмільник | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9116.2464 | 38.1679 | 10.6022
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9116.4853 | 38.1689 | 10.6025
Вінницька | ТОВ "Укрфлора-Вінниця" | 9113.2131 | 38.1552 | 10.5987
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 9120.0202 | 38.1837 | 10.6066
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9116.2464 | 38.1679 | 10.6022
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Житомирська | ГРС Баранівка | 9116.2703 | 38.168 | 10.6022
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9115.8643 | 38.1663 | 10.6018
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 9116.1748 | 38.1676 | 10.6021
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9116.3897 | 38.1685 | 10.6024
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018
Житомирська | ГРС Василівка | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Житомирська | ГРС Врублівка | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9117.4407 | 38.1729 | 10.6036
Житомирська | ГРС Галіївка | 9118.1811 | 38.176 | 10.6044
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9116.2703 | 38.168 | 10.6022
Житомирська | ГРС Гришківці | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Житомирська | ГРС Гуйва | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Житомирська | ГРС Довбиш | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9116.4853 | 38.1689 | 10.6025
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9116.1031 | 38.1673 | 10.602
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 9116.3658 | 38.1684 | 10.6023
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Житомирська | ГРС Коростишів | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Житомирська | ГРС Липне | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Житомирська | ГРС Миропіль | 9117.2018 | 38.1719 | 10.6033
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9117.0824 | 38.1714 | 10.6032
Житомирська | ГРС Озерянка | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Житомирська | ГРС Попільня | 9116.4614 | 38.1688 | 10.6024
Житомирська | ГРС Рея | 9116.2703 | 38.168 | 10.6022
Житомирська | ГРС Романів | 9116.2464 | 38.1679 | 10.6022
Житомирська | ГРС Сінгури | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Житомирська | ГРС Садки | 9116.2942 | 38.1681 | 10.6023
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9116.2464 | 38.1679 | 10.6022
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9116.1748 | 38.1676 | 10.6021
Житомирська | ГРС Студениця | 9116.2464 | 38.1679 | 10.6022
Житомирська | ГРС Червоне | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Житомирська | ГРС Чуднів | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Хмельницька | ГРС Полонне | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата