## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №804 | [18 empty] | Маршрут №804
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | 96.1121 | 2.1399 | 0.669 | 0.1055 | 0.1013 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0125 | 0.0097 | 0.0069 | 0.6666 | 0.1568 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21 | 0
3 | 96.0858 | 2.1526 | 0.6755 | 0.1068 | 0.103 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0106 | 0.008 | 0.6649 | 0.1594 | 0.6988 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 | 0
4 | 96.0936 | 2.151 | 0.6715 | 0.1055 | 0.101 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0127 | 0.0098 | 0.0068 | 0.6666 | 0.1618 | 0.6986 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.3 | 0
5 | 96.1022 | 2.1514 | 0.6678 | 0.1047 | 0.1001 | 0.0014 | 0.018 | 0.0122 | 0.0093 | 0.0075 | 0.6649 | 0.1605 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 | 0
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
9 | 95.9431 | 2.2518 | 0.7001 | 0.1097 | 0.1046 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0127 | 0.0087 | 0.0089 | 0.672 | 0.1686 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21 | 0
10 | 96.0121 | 2.2109 | 0.6858 | 0.1075 | 0.1025 | 0.0015 | 0.018 | 0.0125 | 0.0085 | 0.0088 | 0.6665 | 0.1654 | 0.6992 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.9 | 0
11 | 96.3472 | 1.9759 | 0.5973 | 0.0936 | 0.0902 | 0.0014 | 0.0168 | 0.0116 | 0.0091 | 0.0069 | 0.7063 | 0.1437 | 0.6962 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.3 | 0
12 | 96.1156 | 2.1353 | 0.6626 | 0.1043 | 0.0999 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0125 | 0.0095 | 0.0065 | 0.6766 | 0.1578 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.9 | 0
13 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
14 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | 96.1677 | 2.0995 | 0.6567 | 0.1043 | 0.1001 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0125 | 0.0094 | 0.0078 | 0.6683 | 0.1544 | 0.698 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.7 | 0
16 | 96.2809 | 2.0306 | 0.64 | 0.102 | 0.0981 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0095 | 0.007 | 0.6511 | 0.1495 | 0.6972 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.6 | 0
17 | 96.3704 | 1.9809 | 0.6242 | 0.0994 | 0.0958 | 0.0014 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0097 | 0.0062 | 0.6362 | 0.1462 | 0.6965 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21 | 0
18 | 96.3415 | 1.9947 | 0.6291 | 0.1001 | 0.0965 | 0.0014 | 0.0174 | 0.0123 | 0.0098 | 0.0062 | 0.6437 | 0.1473 | 0.6967 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.1 | 0
19 | 96.4006 | 1.975 | 0.6204 | 0.0979 | 0.0941 | 0.0014 | 0.0166 | 0.0117 | 0.0087 | 0.0081 | 0.6197 | 0.1458 | 0.6962 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.1 | 0
20 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | 96.2288 | 2.069 | 0.6501 | 0.1022 | 0.0977 | 0.0014 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.0095 | 0.6498 | 0.1545 | 0.6975 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.4 | 0
23 | 96.2367 | 2.0564 | 0.6466 | 0.1019 | 0.0979 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0123 | 0.01 | 0.0073 | 0.6593 | 0.1527 | 0.6975 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.5 | 0
24 | 96.1996 | 2.0704 | 0.6529 | 0.1035 | 0.1001 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0081 | 0.6675 | 0.1542 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.7 | 0
25 | 96.2081 | 2.0707 | 0.6543 | 0.1032 | 0.0994 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0125 | 0.0084 | 0.0065 | 0.6635 | 0.154 | 0.6977 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21 | 0
26 | 96.2589 | 2.0309 | 0.6432 | 0.1023 | 0.0987 | 0.0015 | 0.018 | 0.0126 | 0.0101 | 0.0094 | 0.6646 | 0.1498 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.9 | 0
27 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
28 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
29 | 96.2735 | 2.0343 | 0.6412 | 0.1015 | 0.0973 | 0.0015 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0091 | 0.0071 | 0.6532 | 0.1518 | 0.6972 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21 | 0
30 | 96.3304 | 1.9979 | 0.6282 | 0.0991 | 0.0949 | 0.0015 | 0.0168 | 0.0115 | 0.008 | 0.0079 | 0.6557 | 0.1481 | 0.6967 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21 | 0
31 | 96.3021 | 2.0134 | 0.6324 | 0.0996 | 0.0956 | 0.0015 | 0.017 | 0.0118 | 0.0087 | 0.0089 | 0.6593 | 0.1497 | 0.6969 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8177.3671 | 34.237 | 9.5103 | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №804
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №804 |  | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463
Хмельницька | Вишнівчик П | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис