## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №167 | [18 empty] | Маршрут №167
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
2 | 89.3348 | 5.1443 | 1.0733 | 0.1157 | 0.2024 | 0.0034 | 0.0511 | 0.04 | 0.0354 | 0.0074 | 1.6786 | 2.3136 | 0.7553 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -10.7 | -10.9 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
3 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
4 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
5 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
9 | 89.4347 | 5.1002 | 1.0513 | 0.1162 | 0.193 | 0.0036 | 0.051 | 0.0396 | 0.0394 | 0.0039 | 1.6022 | 2.3651 | 0.7549 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -10.8 | -11 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
15 | 89.3897 | 5.0408 | 1.1813 | 0.1279 | 0.2197 | 0.0031 | 0.062 | 0.0525 | 0.0915 | 0.0031 | 1.6556 | 2.1729 | 0.7568 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -10.9 | -11.2 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
16 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
18 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
19 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
20 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
21 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
22 | 89.557 | 4.9842 | 1.1888 | 0.1268 | 0.2124 | 0.0039 | 0.0592 | 0.0486 | 0.0625 | 0.003 | 1.6507 | 2.1028 | 0.7546 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -13.9 | -13.8 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
29 | 89.7734 | 4.89 | 1.1603 | 0.1244 | 0.2056 | 0.0052 | 0.0559 | 0.0441 | 0.0637 | 0.003 | 1.6638 | 2.0106 | 0.7524 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -13 | -12.9 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
31 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8238.0817 | 34.4912 | 9.5809 | 9119.3037 | 38.1807 | 10.6058
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №167
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №167 |  | 9119.3037 | 38.1807 | 10.6058
Чернігівська | Олишівка | 9119.3037 | 38.1807 | 10.6058
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата